| научно-производственное предприятие | ## НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ # ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ |
| --- | --- |

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ИРТ 5320НР

Руководство по эксплуатации

НКГЖ.405100.001-01

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение…………………………………………………………	  3

2.	Описание и работа………………………………………………	  3

2.1.	Назначение изделий…………………………………………….	  3

2.2.	Технические характеристики…………………………………..	  6

2.3.	Устройство и работа…………………………………………….	  9

2.4.	Задание параметров конфигурации…..…………………………	14

2.5.	Задание параметров регулятора……………….……………	17

2.6.    Автонастройка регулятора……………………………………..       18

2.7.	Процедура градуировки………………………………………..	20

2.8.	Сообщения об ошибках…………………………………………	20

2.9.	Особенности работы с ИРТ……….……………………………	21

2.10.	Маркировка и пломбирование………………………………….	21

2.11.	Упаковка………………………………………………………….	21

3.	Использование изделий по назначению………………………..	21

3.1.	Подготовка изделий к использованию…………………………	22

3.1.1.	Указания мер безопасности…………………………………….	22

3.1.2.	Внешний осмотр…………..…………………………………….	22

3.1.3.	Монтаж изделий  ……………………………………………….	22

3.1.4.	Опробование……………………………………………………	23

3.2.	Использование изделий…………………………………………	23

- Методика поверки……………………………………………….	24

- Техническое обслуживание……………………………………..	34

- Хранение………………………………………………………….	35

- Транспортирование………………………………………………	35

ПРИЛОЖЕНИЕ  А.  Схема электрическая подключений

ИРТ 5320НР.……………………………….....	36

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б.  Схема подключения ИРТ 5320НР,

по схеме «точка-точка»

через интерфейс RS 232С ……………………..	37

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  Пример записи обозначения при заказе……….	38

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках измерителя-регулятора технологического ИРТ 5320НР (далее – ИРТ) и указания, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1. Назначение изделий

2.1.1. ИРТ предназначены для измерения и контроля температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.

2.1.2. ИРТ могут быть использованы в различных технологических процессах  промышленности.

2.1.3. ИРТ являются микропроцессорными, конфигурируемыми при производстве или потребителем приборами, с индикацией текущего значения преобразуемой величины и предназначены для функционирования в автономном режиме. Просмотр и изменение параметров конфигурации ИРТ производится с помощью программы «Настройка ИРТ 5320НР ПИД» при подключении ИРТ к ЭВМ. Связь ИРТ с компьютером осуществляется по интерфейсу RS 232C (по схеме «точка-точка»).

Индикация измеряемых величин в ИРТ происходит на светодиодном (СД) индикаторе. Индикация срабатывания уставок осуществляется с помощью одиночных СД индикаторов. ИРТ осуществляют контроль достоверности входных сигналов.

2.1.4. Данная модификация ИРТ является пропорционально-интегрально-дифференциальным(ПИД) регулятором и предназначена для формирования сигналов управления  электро-нагревательными элементами в системах регулирования температуры.

В приборе имеется дополнительная уставка, предназначенная для использования в цепях сигнализации и блокировки.

Исполнительные реле обеспечивают коммутацию:

- переменного тока сетевой частоты:

- при напряжении   250 В     до    5 А   на активную нагрузку,

- при напряжении   250 В     до    2 А   на индуктивную нагрузку (cosϕ0,4);

- постоянного тока:

- при напряжении   250 В    до  0,1 А   на активную и индуктивную нагрузки,

- при напряжении     30 В    до     2 А   на активную и индуктивную нагрузки.

2.1.5. В состав ИРТ входит встроенный источник напряжения 24 В, предназначенный для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока.

2.1.6. В соответствии с ГОСТ 9736-91 ИРТ являются:

- по числу преобразуемых входных сигналов 	              - одноканальными;

- по числу каналов сигнализации                                          - двухканальный;

- по зависимости выходного сигнала от входного           - с линейной зависимостью для входных сигналов от термопреобразователей сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП) или с линейной зависимостью и с функцией извлечения квадратного корня для унифицированного входного сигнала.

2.1.7. В соответствии с ГОСТ 25804.1-83 ИРТ относятся:

- к категории Б - аппаратура непрерывного применения;

- к виду I           - аппаратура, имеющая два уровня качества функционирования - номинальный уровень и отказ.

2.1.8. В соответствии с ГОСТ 14254-96 степень защиты от попадания внутрь         ИРТ твердых тел, пыли и воды для:

- передней панели            	  IP54;

- корпуса                        	              IP54.

2.1.9. В соответствии с ГОСТ 17516.1-90 по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ИРТ относятся к группе исполнения М6.

2.1.10. В соответствии с ГОСТ 12997-84 по устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ИРТ соответствуют:

- группе исполнения С3 при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 С (для индекса заказа t1050);

- группе исполнения С4 при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С (для индекса заказа t3050)*.

2.1.11. В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 ИРТ устойчивы к электромагнитным помехам, установленным в таблице 2.1.

* по отдельному заказу.

Таблица 2.1

| Степень жесткости электромагнитной обстановки по ГОСТ | Характеристики видов помех |  | Значение | Группа исполнения | Критерий качества функционирования по ГОСТ Р 50746-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи ввода-вывода (провод-земля) |  | +1 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи электропитания | (провод-провод) | +1кВ | III | А |
|  |  | (провод-земля) | +2 кВ | III |  |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи ввода-вывода |  | +1 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи питания по сети ~220 В |  | +2 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.2 | Электростатические разряды: - контактный разряд - воздушный разряд |  | +6 кВ | III | А |
|  |  |  | +8 кВ | III | А |
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле |  | 30 А/м | III | А |
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3с |  | 400 А/м | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.3 | Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот 80-1000 МГц |  | 10 В/м | IV | А* (0,3 %) |
| 2 ГОСТ Р 51317.4.6 | Кондуктивные помехи в полосе частот: 0,15-80 МГц: - цепи ввода-вывода - цепи питания по сети ~220 В |  | 3 В | II | А |
|  |  |  | 3 В | II | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.6 | Кондуктивные помехи в полосе частот: 0,15-80 МГц: - цепи ввода-вывода - цепи питания по сети ~220 В |  | 10 В | III | А |
|  |  |  | 10 В | III | А* (0,4 %) |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.11 | Динамические изменения напряжения электропитания: - провалы - прерывания - выбросы |  | 1000мс/70%U 100мс/0%U 1000мс/120%U | III | А |
| ГОСТ Р 51318.22 | Эмиссия индустриальных помех: - в полосе частот 30-230 МГц в окружаю- щее пространство |  | 40 дБ | II | Соответствует для ТС** класса А |
| ГОСТ Р 51318.22 | Эмиссия индустриальных помех - в полосе частот 230-1000 МГц в окружаю- щее пространство |  | 47 дБ | III |  |
| Примечания: 1) * Дополнительная погрешность при воздействии помех не превышает 0,3 % (0,4 %) от максимального значения выходного сигнала. 2) ** ТС – технические средства. 3) ИРТ 5320НР нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными ИРТ 5320НР в типовой помеховой ситуации. |  |  |  |  |  |

2.2. Технические характеристики

2.2.1. Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемой основной приведенной погрешности с учетом конфигураций ИРТ 5320НР соответствуют приведенным в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2 – ИРТ 5320НР для конфигураций с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-94 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

| Тип пер- вичного преобра- зователя | W100 | Диапазон измерений, С | Входные параметры |  |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по НСХ |  | входное сопротив- ление, кОм |  |
|  |  |  | сопротивление, Ом | т.э.д.с., мВ |  |  |
| 50М | 1,4280 | -50…+200 | 39,23…92,78 | - | - | ##### (0,25 + *) |
| 53М(Гр 23) |  |  | 41,58…98,34 |  |  |  |
| 50М | 1,4260 |  | 39,35…92,62 |  |  |  |
| 53М(Гр 23) |  |  | 41,71…98,17 |  |  |  |
| 50П | 1,3910 |  | 40,00…88,53 |  |  |  |
| 100М | 1,4280 | -50…+200 | 78,45…185,55 |  |  |  |
|  | 1,4260 |  | 78,69…185,23 |  |  |  |
| 100П | 1,3910 |  | 80,00…177,05 |  |  |  |
| Pt100 | 1,3850 |  | 80,31…175,86 |  |  |  |
| 50П | 1,3910 | -50…+600** | 40,00…158,59 | - | - | ##### (0,25 + *) |
| 100П |  |  | 80,00…317,17 |  |  |  |
| Pt100 | 1,3850 |  | 80,31…313,71 |  |  |  |
| ТЖК(J) | - | -50…+1100 | - | -2,431…63,792 | не менее 100 | (0,5 + *) |
| ТХК(L) |  | -50…+600 |  | -3,005…49,108 |  |  |
| ТХА(К) |  | -50…+1300 |  | -1,889…52,410 |  |  |
| ТПП(S) |  | 0…+1700 |  | 0…17,947 |  |  |
| ТПП(R) |  | 0…+1700 |  | 0…20,222 |  |  |
| ТПР(В) |  | +300…+1800 |  | 0,431…13,591 |  |  |
| ТВР(А-1) |  | 0…+2500 |  | 0…33,640 |  |  |
| ТНН(N) |  | -50…1300 |  | -1,268…47,513 |  |  |
| ТМК(Т) |  | -50…400 |  | -1,819…20,872 |  |  |
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** За исключением поддиапазона -50…+200 С. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3 – ИРТ 5320НР для конфигураций с входными электрическими

сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока

| ##### Входной ##### сигнал | ##### Диапазон измерений ##### для зависимости измеряемой ##### величины от входного сигнала |  | ##### Входные параметры |  |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ0 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Входное ##### сопротивление, кОм |  | ##### Ток через измеряемое сопротивление, мА |  |
|  | ##### линейной | с функцией извлечения квадратного корня | ##### не менее | ##### не более | ##### не более |  |
| ##### Ток | ##### 0…5 мА | ##### 0,05…5 мА | ##### - | ##### 0,01 | ##### - | ##### (0,25 + *) |
|  | ##### 0…20 мА | ##### 0,2…20 мА |  |  |  |  |
|  | ##### 4…20 мА | ##### 4,16…20 мА |  |  |  |  |
| ##### Напряжение | ##### 0…75 мВ | ##### 0,75…75 мВ | 100 | - | ##### - |  |
|  | ##### 0…100 мВ | ##### 1…100 мВ |  |  |  |  |
|  | ##### 0…10 В** | ##### 0,1…10 В** |  |  |  |  |
| ##### Сопротивление | ##### 0… 320Ом | ##### - | ##### - | ##### - | ##### 0,35 |  |
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** По отдельному заказу. |  |  |  |  |  |  |

2.2.2. Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более           30 мин.

2.2.3. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ по измерению не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности при воздействии одного из ниже перечисленных факторов:

- при изменении температуры на каждые 10 С в рабочем диапазоне температур, указанном в п. 2.1.10;

- при воздействии повышенной влажности до 95 % при 35 С;

- при изменении напряжения питания от номинального (220 В, 50 Гц) в диапазоне от 90 до 249 В, 50 Гц.

2.2.4. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ для конфигурации с ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне рабочих температур, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.5. Область задания уставки соответствует диапазону измерений.

2.2.7. Максимальное сопротивление каждого провода соединения ИРТ с ТС - 15 Ом.

2.2.10. Выходные характеристики встроенного источника напряжения:

- номинальное напряжение…………………………..	    240,48 В;

- максимальный ток нагрузки……………………….                   25 мА.

2.2.11. Питание ИРТ осуществляется  от сети переменного тока частотой от 40 до 100 Гц в диапазоне от 90 до 249 В, при номинальных значениях – частоты 50 Гц и напряжения 220 В.

2.2.12. Мощность, потребляемая ИРТ от сети переменного тока при номинальном напряжении, не превышает 5 ВА.

2.2.13. Изоляция электрических цепей питания,  электрических цепей сигнализации между собой и относительно всех остальных цепей ввода-вывода и зажима защитного заземления в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 1500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 900 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.14. Изоляция входных и интерфейсных электрических цепей между собой и относительно зажима защитного заземления в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 300 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.15. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей ИРТ не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (50±3) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 1 МОм при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.16. ИРТ устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 С или от минус 30 до плюс 50 С.

2.2.17. ИРТ устойчивы и прочны к воздействию влажности до 95 % при температуре 35 С.

2.2.18. ИРТ прочны к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 С.

2.2.19. ИРТ в транспортной таре прочны к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.2.20. ИРТ прочны и устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с2.

2.2.21. ИРТ обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 20 м/с2, длительностью ударного импульса от 2 до 20 мс и общим количеством ударов 30.

2.2.22. ИРТ обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с2, с предпочтительной длительностью действия ударного ускорения 10 мс (допускаемая длительность - от 2 до 20 мс) и количеством ударов в каждом направлении 20.

2.2.23. В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 ИРТ устойчивы к электромагнитным помехам, установленным в таблице 2.1.

2.2.24. Габаритные размеры, мм, не более:

- передняя панель………………………………	96 х 48;

- монтажная глубина (вместе с разъемами)….	      125;

- вырез в щите…………………………………..	88 х 46;

- максимальная толщина щита…………………	        10.

2.2.25. Масса, кг, не более:………………………	       0,4.

2.3. Устройство и работа

2.3.1. В состав  ИРТ входят:

- модуль питания и коммутации с импульсным преобразователем сетевого напряжения (с гальванической развязкой от сети), с двумя реле каналов сигнализации и  модулем интерфейса RS 232С;

- модуль аналого-цифрового преобразователя (АЦП), с выходом источника напряжения 24 В;

- модуль управления и индикации с клавиатурой управления и энкодером.

2.3.1.1. Модуль питания и коммутации обеспечивает питание всех модулей ИРТ, осуществляет коммутацию каналов сигнализации, содержит драйвер и приемник RS232.

2.3.1.2. Модуль АЦП измеряет значение входных сигналов и обеспечивает питание внешних устройств напряжением 24 В. Измерительный канал и источник напряжения имеет гальваническую связь между собой с общим минусом. При использовании встроенного источника напряжения, подключение к ИРТ первичных преобразователей с выходом 4…20 мА, производится по двухпроводной схеме.

2.3.1.3. Модуль управления и индикации производит обработку результатов измерения, управляет индикацией, опрашивает клавиатуру, энкодер, управляет исполнительными реле, и обеспечивает связь с ЭВМ через RS 232С.

2.3.1.4. Модуль управления и индикации с клавиатурой содержит четырехразрядный светодиодный индикатор, два светодиода, три кнопки управления и энкодер.

2.3.1.5. Интерфейс RS 232С используется для конфигурации ИРТ при подключении к ЭВМ по схеме «точка – точка» и не обеспечивает сетевую работу ИРТ, при этом может использоваться стандартный ноль-модемный кабель. Схемы подключения ИРТ к ЭВМ представлены на рисунке Б.1 приложения Б.

2.3.2. ИРТ является ПИД регулятором, предназначенным для формирования сигналов управления  электро-нагревательными элементами в системах регулирования температуры. Алгоритм ПИД регулирования вырабатывает управляющее воздействие таким образом, чтобы измеренное значение стремилось к заданной уставке процесса регулирования Aуст, компенсируя тем самым внешние воздействия на объект регулирования. В процессе ПИД регулирования на выходе прибора формируется управляющий (выходной) сигнал Y(t), действие которого направлено на уменьшение отклонения E(t)текущего значения Aизм измеряемой величины от значения Aуст

Y(t)=KpE(t)+1τИE(t)dt+τДdE(t)dt,	                    (2.1)

где

t– текущее значение времени;

E(t) – разность между текущим Aизм  и заданным значением  Aуст измеряемой величины;

Kp – коэффициент пропорциональности;

τД– постоянная времени дифференцирования, с;

τИ– постоянная времени интегрирования, с;

KpE(t)– пропорциональная составляющая;

Kp1τИE(t)dt– интегральная составляющая;

KpτДdE(t)dt  – дифференциальная составляющая.

Kp в ИРТ определяется по формуле

Kp =Tшим /Zп,                                                       (2.2)

где

Tшим– период ШИМ-модуляции, с;

Zп– зона пропорционального управления в которой управляющий сигнал формируется с помощью ШИМ-модуляции. В случае необходимости получить более плавную и медленную переходную характеристику процесса регулирования допускается увеличить значение Zп больше диапазона измерения прибора.

2.3.2.1. Для улучшения качества ПИД регулирования в ИРТ введен дополнительный параметр настройки регулятора Zпид – зона измерения в которой управляющий сигнал рассчитывается по формуле (2.1). Эффективность процесса ПИД регулирования (быстрый выход на уставку регулятора и устойчивое регулирование при значениях Aизм, близких к Aуст) зависит от правильности определения значений коэффициентов регулирования Kp (величин Tшим и Zп),τД и τИ для конкретного объекта регулирования. Пользователь может установить эти параметры самостоятельно, или определить автоматически в результате запуска процесса ПИД регулирования с предварительной автонастройкой (п.2.6).

2.3.2.2. Широтно импульсная модуляция (ШИМ) используется в ИРТ для формирования управляющих сигналов в соответствии с формулой (2.1). Алгоритм ШИМ-модуляции преобразуют сигнал управления в последовательности импульсов c заданным периодом Tшим, поступающих на релейный выход. Длительность импульсов τ1, τ2,… пропорциональна значению сигнала управления  (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1

С целью исключения кратковременных срабатываний исполнительного механизма предусмотрено ограничение минимальной длительности импульса величиной τmin.	Период ШИМ-последовательности Tшим и минимальная длительность импульса τmin задаются при подготовке прибора к работе в соответствии с характеристиками применяемого исполнительного устройства и свойствами объекта регулирования. Tшим  задаётся с лицевой панели прибора, τmin пользователь может установить с помощью программы «Настройка ИРТ 5320НР ПИД».

2.3.2.3. После  включения ИРТ команда на управление реле вырабатывается спустя 30 секунд. До входа в зону ПИД управления  реле включено постоянно T1. В зоне ПИД управления время включения реле определяется по формуле (2.1) T2. Если расчётное значение длительности управляющего импульса будет меньше длительности минимального импульса Tmin , на управление будет выдан импульс равный величине минимального импульса Tmin - T3, (рисунок 2.2). При выходе измеренного значения больше значения уставки команда на включение реле не выдаётся, при этом расчет продолжается по формуле (2.1).

Рисунок 2.2

2.3.3. Лицевая панель ИРТ 5320НР представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3

1 - индикатор «I уст» – единичный СД индикатор срабатывания 1-го реле;

2 - индикатор «I инд» – единичный СД выбора уставки ПИД регулятора;

3 - индикатор «II инд» – единичный СД выбора 2-й уставки;

4 - индикатор «II уст» – единичный СД индикатор срабатывания 2-го реле;

5 - ручка энкодера, для задания величины изменяемого параметра;

6 - кнопка «У» - кнопка выбора уставки;

7 - кнопка «П» - кнопка задания зоны пропорциональности;

8 - кнопка «Ш» - кнопка задания периода ШИМ-модуляции.

2.3.3.1. В режиме измерения на индикаторе отображается текущее значение измеряемого параметра. Числовые значения выводятся на индикатор с заданным числом знаков после запятой. В случае, если измеренное значение нельзя отобразить в таком формате, число знаков уменьшается. На индикатор выводится также информация об обрыве первичного преобразователя, превышении входным сигналом установленных границ диапазона измеряемого параметра.

2.3.3.2. В режиме задания параметров регулятора, коррекции «0» и диапазона на основном индикаторе отображается значение изменяемого параметра.

2.3.3.3. Кнопка «У» для ИРТ предназначена для входа в режим просмотра и задания значения уставки. Светодиоды на передней панели показывают, какая уставка выведена на индикацию для просмотра и задания значения. При горящем светодиоде «I инд»  для просмотра и задания будет выводиться уставка ПИД регулятора, при горящем светодиоде    «II инд» будет выводиться вторая уставка, двухпозиционного регулирования. При нажатии на кнопку «У» индикация выбранной уставки наступает после 3-х секунд непрерывного удержания  кнопки.  Для перехода от одной уставки к другой достаточно дважды кратковременно нажать на кнопку “У”, при этом индикаторы  «I инд»  или «II инд» указжут какая уставка выведена на индикацию.

2.3.3.4. Кнопка «П» предназначена для просмотра и задания зоны пропорциональности Zп.

2.3.3.5. Кнопка «Ш» предназначена для просмотра и задания периода ШИМ  Tшим. Перед автонастройкой, в этом параметре  задается желаемое качество выхода регулируемого параметра на уставку в условных единицах от 1 до 10, чем больше установленное значение, тем медленнее выход на уставку и меньше перерегулирование. После автонастройки этот параметр укажет полученный период ШИМ.

2.3.3.6. Одновременное нажатие кнопок «У» и «Ш» позволяет войти в режим просмотра и задания  времени интегрирования  τИ.

2.3.3.7. Одновременное нажатие кнопок «У» и «П» позволяет войти в режим просмотра и задания значения времени дифференцирования τД.

2.3.3.8. Одновременное нажатие кнопок “П” и “Ш” позволяет войти в режим просмотра и задания значения величины зоны ПИД управления Zпид.

2.3.3.9. Величину Тmin можно задать только из программы конфигурации «Настройка ИРТ 5320НР ПИД».  Заводская установка 0.05 сек.

2.3.4. На задней панели ИРТ расположены:

- разъемные клеммные колодки для подсоединения сетевого питания, цепей коммутации, первичного преобразователя, интерфейсного кабеля;

- кнопки подстройки «0» и диапазона измерения ИРТ;

- зажим защитного заземления.

2.4. Задание параметров конфигурации

2.4.1. Для ИРТ 5320НР конфигурация выполняется как при производстве по заказу потребителя, так и допускается переконфигурация ИРТ потребителем, с помощью программы «Настройка ИРТ 5320НР ПИД».

2.4.2. ИРТ 5320НР могут работать с любым типом первичного преобразователя указанным в таблицах 2.2 и 2.3.

2.4.3. При необходимости потребитель может изменить конфигурацию ИРТ. В ИРТ изготовленных для работы с входным сигналом 0…10 В изменить тип входного сигнала нельзя. Можно изменить диапазон измерения, количество усреднений, число знаков после запятой, включить или выключить функцию (блок) извлечения квадратного корня, логику реле.

При работе с ТС, ТП, можно изменить - тип первичного преобразователя, количество усреднений, число знаков после запятой, логику реле.

При работе с унифицированными токовыми сигналами и унифицированным сигналом напряжения 100 мВ можно изменить тип входного сигнала, диапазон преобразования входного сигнала, изменить количество знаков после запятой, изменить количество усреднений, включить или выключить функцию извлечения квадратного корня.

2.4.5. Изменить конфигурацию можно с помощью программы «Настройка ИРТ 5320НР ПИД» (программа размещена на сайте НПП «ЭЛЕМЕР» www.elemer.ru).

2.4.5.1. Подсоедините ИРТ к СОМ-порту ЭВМ с помощью интерфейсного кабеля, включите ИРТ и ЭВМ. Схемы подключения ИРТ к ЭВМ представлены на рисунке Б.1 приложения Б.

2.4.5.2. Запустите на ЭВМ программу «Настройка ИРТ 5320НР ПИД».

2.4.5.3. На экране появится окно открытой программы.

2.4.5.4. Считайте параметры конфигурации ИРТ, нажав кнопку «Прочитать из прибора».

2.4.5.5. Закладка «Настройка каналов», на этой закладке задаются следующие параметры конфигурации:

- «Минимум» - минимум диапазона преобразования унифицированного входного сигнала, ввод числа от –999 до 9999, для первичных преобразователей ТС и ТП значения подставляются автоматически из таблиц 2.2 и 2.3.

- «Максимум» - максимум диапазона преобразования входного сигнала, ввод числа от –999 до 9999, для первичных преобразователей ТС и ТП значения подставляются автоматически из таблиц 2.2 и 2.3.

- «0» - подстройка нижнего диапазона измерения, постоянная величина, прибавляемая к результату измерения, подстройка «нуля» ИРТ. Величина смещения вводится с клавиатуры компьютера либо с помощью кнопки «0» и энкодера, заводская установка 0.

- «Диапазон» - подстройка верхнего диапазона измерения, величина на которую умножается результат измерения. Величина смещения вводится с клавиатуры компьютера либо с помощью кнопки «Диап.» и энкодера, заводская установка 1.

- «Тип датчика» - выбор типа первичного преобразователя из списка, раскрывающегося при нажатии «».

- «Корнеизвлечение» - установка галочки в этом окне включает функцию извлечения квадратного корня для унифицированных входных сигналов в соответствии с таблицей 2.3.

- «Уставка ПИД регулятора» - значение уставки ПИД регулятора, Aуст.

- «Зона ПИД управления» - значение зоны ПИД  управления, Zпид.

- «Период ШИМ» - значение периода ШИМ, Tшим.

- «Зона пропорциональности» - значение зоны пропорциональности, Zп .

- «Минимальная длительность импульса» - значение минимального импульса включения нагревателя Тmin, заводская установка  0.05 сек.

- «Уставка II тип» - тип 2-й уставки. Заводская установка – «На повышение».

- «Величина II» – значение 2-й уставки,

- «Гистерезис II» – гистерезис 2-й уставки. Заводская установка  1.

- «Наблюдения» – число измерений для подтверждения срабатывания 2-го реле.  Заводская установка – 2.

- «Шаг изменения уставки» - шаг изменения значения уставки ПИД регулятора, уставкиII, и зоны пропорциональности Zп, выбирается из списка, раскрывающегося при нажатии «».

- «Шаг изменения зоны управления» шаг изменения значения зоны ПИД управления Zпид, выбирается из списка, раскрывающегося при нажатии «».

- «Усреднение» - выбор количества измерений (от 1 до 10) для усреднения входного сигнала из списка, раскрывающегося при нажатии «». При выборе количества измерений для усреднения «N», необходимо учитывать, что время установления измеряемой величины примерно равно 2 х N х 1 с. После включения питания, для исключения задержки результатов измерения, первое измерение производится с N=1. Далее используется установленное значение усреднения, заводская установка 1.

- «Знаков» - выбор количества знаков после запятой из списка, раскрывающегося при нажатии «».

2.4.5.6. На закладке «Настройка реле» задаются следующие параметры конфигурации:

- Связь реле с уставками - для этого нужно выбрать соответствующую ячейку и нажать левую кнопку мыши, при этом в ячейке появится символ «+». Устанавливается связь реле с уставкой ПИД регулятора – «Нагрев», со  2-й уставкой – «Уставка» и с признаками неисправности датчика – «Обрыв». Возможны варианты связей любого реле с любым источником управления. Заводская установка - первое реле «Нагрев», второе реле «Уставка».

2.4.5.7. После завершения конфигурации, сохраните параметры конфигурации в ИРТ, нажав кнопку «Записать в прибор».

2.5. Задание параметров регулятора

2.5.1. Для изменения значения уставки нажмите на кнопку «У», индикация выбранной уставки наступает после 3-х секунд непрерывного удержания  кнопки.  Для перехода от одной уставки к другой достаточно дважды кратковременно нажать на кнопку “У”, при этом индикаторы  «I инд»  или «II инд» указжут какая уставка выведена на индикацию.

После выбора уставки, удерживая кнопку «У», выждать 3 секунды, и не отпуская кнопки, вращением ручки энкодера установить требуемое значение уставки.

2.5.2. Для изменения значения зоны пропорциональности, необходимо нажать кнопку «П», и вращением ручки энкодера установить требуемое значение зоны пропорциональности.

2.5.3. Для изменения значения периода ШИМ необходимо нажать кнопку «Ш», и вращением ручки энкодера установить требуемое значение периода ШИМ.

2.5.4. Для изменения значения времени интегрирования, необходимо одновременно нажать кнопки «У» и  «Ш», и вращением ручки энкодера установить требуемое значение времени интегрирования.

2.5.5. Для изменения значения времени дифференцирования, необходимо одновременно нажать кнопки «У» и  «П», и вращением ручки энкодера установить требуемое значение времени дифференцирования.

2.5.6. Для задания значения зоны ПИД управления, необходимо одновременно нажать кнопки «П» и  «Ш», и вращением ручки энкодера установить требуемое значение зоны.

2.5.7. При начальной настройке регулятора, период ШИМ выбирается исходя из инерционности регулируемого объекта и обеспечения долговечности контактов реле, чем больше период ШИМ, тем реже срабатывают реле и тем больше ресурс контактов. Первоначальное значение периода ШИМ можно взять равным 5 с. Значение зоны пропорциональности необходимо выбрать равным величине уставки и в дальнейшем увеличивать до исчезновения колебаний регулируемого параметра, чем больше зона пропорциональности, тем меньше будет Kp (формула 2.2), при этом регулятор более плавно и медленно будет выходить на уставку. Значение зоны ПИД управления  должно быть в диапазоне 0,05…0,25 от величины уставки, чем меньше зона ПИД регулирования тем быстрее регулятор выйдет на уставку, но при этом будет максимальное перерегулирование. Значение времени интегрирования можно взять равным половине, от периода колебаний при двухпозиционном регулирования параметра.  Значение времени дифференцирования нужно взять в диапазоне 0,1…0,5 от времени интегрирования. Первоначально время дифференцирования устанавливается равным 0 и увеличивается после достижения приемлемой работы пропорционально-интегрального регулятора. Для уменьшения перерегулирования при выходе на уставку при первоначальной настройке, необходимо использовать вторую уставку для отключения нагревателя, величина второй уставки должна быть  на 5% больше величины уставки ПИД регулятора.  Прибор при этом будет работать как двухпозиционный регулятор, ограничивающий перерегулирование на уровне заданном дополнительной уставкой. В дальнейшем для улучшения качества работы регулятора, потребуется дополнительная коррекция коэффициентов. После получения удовлетворительного качества работы регулятора, значение второй уставки можно изменить.

Данная методика носит приблизительный характер, более точные значения параметров ПИД регулятора можно определить запустив процедуру автонастройки.

2.5.8. За один оборот энкодера, значение задаваемого параметра изменится на 16 единиц. Шаг изменения уставок, зоны пропорциональности и зоны ПИД управления пользователь может задать из программы «Настройка ИРТ 5320НР ПИД» - параметры «Шаг изменения уставки» и «Шаг изменения зоны управления».

2.5.9. Шаг изменения периода ШИМ, времени интегрирования и дифференцирования фиксированный и составляет 1с.

2.6. Автонастройка параметров регулятора.

2.6.1. Для облегчения настройки ПИД регулятора можно использовать процедуру автонастройки.  При этом прибор на основании эксперимента определяет величину зоны пропорциональности - Zп, величину времени интегрирования - τИ, величину времени дифференцирования -τД, величину зоны ПИД управления - Zпид, период ШИМ - Tшим. После чего записывает найденные значения в память и переходит в режим регулирования. Полученные значения можно просмотреть и отредактировать.

2.6.2. Особенности автонастройки:

- При автонастройке прибор перейдет в режим двухпозиционного регулирования, с уставкой равной 0,75 от заданной для регулирования.  В некоторых случаях это может привести к перерегулированию на 20% выше уставки. В том случае, если регулируемый объект при этом может выйти на недопустимые режимы работы – не используйте автонастройку.

- Для некоторых объектов процесс автонастройки может занимать длительное время.  Сократить время автонастройки можно выбрав наибольшее, из возможных значение уставки для автонастройки.

- На время автонастройки необходимо свести к минимуму любые скачкообразные изменения регулируемого параметра.  Нельзя допускать изменения параметров объекта в течении времени автонастройки.

- Для корректного определения параметров ПИД регулятора, значение измеренной величины, перед запуском процесса автонастройки должно максимально отличаться от уставки. Измеренное значение, должно быть не более 0,5 от величины уставки. При меньшей разности между начальным значениием измеряемой величины и уставкой, в процессе автонастройки, значение регулируемого параметра может существенно выйти за значение уставки, если это недопустимо – не используйте автонастройку.

2.6.3. Процесс автонастройки:

- Задайте требумое значение уставки.

- Задайте период ШИМ равный 5. Перед автонастройкой, в этом параметре  задается качество выхода регулируемого параметра на уставку в условных единицах от 1 до 10, чем меньше выбранное число, там быстрее будет прибор отрабатывать выход на уставку, при этом перерегулирование может составлять до 10% от величины уставки.  При увеличении задаваемого числа до 10, прибор установит после автонастройке коэффициенты, при которых переходный процесс будет плавным и медленным. Перерегулирование при этом будет порядка 1%, но при этом сам процесс будет длиться в десять раз дольше, чем при выборе 1.  Приведенные цифры носят примерный характер. После автонастройки этот параметр укажет полученный период ШИМ.

- Для включения процесса автонастройки необходимо нажать одновременно на все три кнопки «У», «П», «Ш»  на передней панели и удерживать их более 3 секунд.  При включении процесса автонастройки измеренное значение на передней панели начнет мигать.

    - Для прекращения процесса автонастройки необходимо повторно нажать все три кнопки на передней панели.

    - После окончания процесса автонастройки мигание измеренного значения прекратится. Полученные значения запишутся в память прибора и станут доступными для просмотра и изменения. Прибор перейдет в режим поддержания заданной уставки.

    - В случае невозможности, по каким либо причинам, правильно закончить автонастройку, прибор примет значения параметров ПИД регулятора по умолчанию Zп=444, τИ=99, τД=0, в качестве Tшим будет принято значение, выставленное перед автонастройкой и перейдет в режим поддержания заданной уставки.

2.7. Процедура градуировки

2.7.1. Градуировка ИРТ осуществляется  в автономном режиме и включает:

- подстройку нижнего диапазона измерения («нуля»);

- подстройку верхнего предела диапазона измерения.

2.7.2. Для подстройки «нуля» ИРТ, необходимо на вход ИРТ подать значение входного сигнала соответствующее нижнему значению, необходимого диапазона измерения, и, нажав кнопку «0» и вращая ручку энкодера скорректировать результат измерения.

2.7.3. Для подстройки диапазона измерения ИРТ, необходимо на вход ИРТ подать значение входного сигнала соответствующее верхнему значению, необходимого диапазона измерения, и, нажав кнопку «Диап.» и вращая ручку энкодера скорректировать результат измерения.

2.8. Сообщения об ошибках

2.8.1. При возникновении в ИРТ  сбоев или неполадок на индикаторе высвечивается сообщение. Возможные сообщения об ошибках:

« . . . . » – точки в каждом разряде, обрыв входной цепи. Это сообщение возникает при обрыве соединений ТС или ТП с входами ИРТ. Необходимо восстановить соединения первичных преобразователей.

«1» – мигающая в старшем разряде, выход за границы диапазона. Сообщение возникает при выходе измеряемого сигнала от ТС и ТП  за границы диапазона измерений,

при выходе измеряемого сигнала в виде постоянного тока за границы диапазона:

- (-0,5…5,5) мА - для сигнала 0..5 мА;

- (-2…22) мА - для сигнала 0…20 мА;

- (3,8….22) мА - для сигнала 4…20 мА.

После возврата сигнала в диапазон измерений сообщение об ошибке сохраняется на индикаторе в течение не более 10 с.

«E» – сообщение «Е» и номер ошибки. Устранение данной ошибки возможно только на предприятии-изготовителе.

2.9. Особенности работы с ИРТ

2.9.1. Стандартная схема подключения ТС к ИРТ 3-х проводная, при подключении ТС к ИРТ по 2-х проводной схеме необходимо скорректировать «ноль» диапазона измерения.

2.9.2. При работе с ТП подключение преобразователя к ИРТ осуществляется компенсационным кабелем. В качестве компенсатора холодного спая используется только компенсатор холодного спая входящий в комплект поставки.

2.9.3. Для повышения помехозащищенности ИРТ и увеличения ресурса работы реле, в ИРТ параллельно контактам реле установлены RC цепь. При напряжении ~220В через RC цепь течет ток не более 1 мА.

2.9.4. Для исключения ложного срабатывания реле при включении питания ИРТ, процесс управления реле начнется спустя 30 с. СД индикаторы на передней панели заранее покажут, какое реле будет включено.

2.10. Маркировка и пломбирование

2.10.1. Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 9181-74 Е, ГОСТ 12.2.020-76 и чертежу НКГЖ.405100.001-01СБ для ИРТ 5320Н, НКГЖ.405100.001-03СБ для ИРТ 5326Н.

2.10.2. ИРТ  опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя.

2.11. Упаковка

2.11.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 Е, ГОСТ 9181-74 Е и обеспечивает полную сохраняемость ИРТ.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Подготовка изделий к использованию

3.1.1. Указания мер безопасности

3.1.1.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИРТ соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.2. ИРТ имеет зажим защитного заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.3. Первичные преобразователи, цепи интерфейса, цепи сигнализации и питания подключают согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

3.1.1.4. ИРТ являются пожаробезопасными, вероятность возникновения пожара в ИРТ не превышает 10-6 в год в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85, т.е. при любых неисправностях, возникающих как в самом ИРТ, так и во внешних электрических цепях, подключаемых к нему, он не является источником возгорания.

3.1.1.5. При эксплуатации ИРТ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», утвержденных  Госэнергонадзором.

3.1.2. Внешний осмотр

3.1.2.1. При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, правильность маркировки, проверяют комплектность.

При наличии дефектов покрытий, влияющих на работоспособность ИРТ, несоответствия комплектности, маркировки определяют возможность дальнейшего применения ИРТ.

3.1.2.2. У каждого ИРТ  проверяют наличие паспорта с отметкой ОТК.

3.1.3. Монтаж изделий

3.1.3.1. Для установки ИРТ необходимо иметь доступ к нему с задней стороны щита. Размеры выреза в щите должны соответствовать п. 2.2.25.

Порядок установки:

- вставить ИРТ  в вырез щита;

- вставить крепежные скобы в пазы боковых стенок корпуса;

- винтами притянуть переднюю панель ИРТ  к щиту.

Подключение ИРТ к сети питания, первичным преобразователям, коммутируемым цепям через разъемные клеммные колодки, расположенные на задней панели, в соответствии с приложением А.

ВНИМАНИЕ! Подключение к клеммным колодкам ИРТ  должно осуществляться одножильным проводом или многожильным проводом с припаянным наконечником, максимальное сечение провода 1,5 мм2.

Прокладка и разделка кабеля должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок".

Пробные включения и эксплуатация ИРТ должны обязательно выполняться с подключенным к ИРТ заземлением.

3.1.4. Опробование

3.1.4.1. Для проверки «нуля» к ИРТ для конфигурации с ТС подключить ИКСУ-2000, ИКСУ-260 или магазин сопротивлений, для конфигурации с ТП – ИКСУ-2000, ИКСУ-260, ИКСУ-260Ех (далее – ИКСУ) или поместить преобразователь термоэлектрический в льдо-водяную смесь.

Установите с помощью ИКСУ нулевое значение температуры для соответствующего типа ТС или ТП и, в случае необходимости подстроить «ноль» ИРТ.

3.1.4.2. Для конфигурации ИРТ с входным электрическим сигналом в виде:

- силы постоянного тока к его входу подключить источник калиброванных токов (ИКСУ в режиме генерации тока);

- напряжения постоянного тока к его входу подключить источник калиброванных напряжений (ИКСУ в режиме генерации напряжения).

Установить значения входного сигнала, соответствующее минимуму диапазона преобразования входного унифицированного сигнала и, в случае необходимости, подстроить «ноль» ИРТ.

3.2. Использование изделий

3.2.1. Установить ИРТ на приборном щите и надежно закрепить.

3.2.2. Осуществить необходимые соединения ИРТ  в соответствии с приложением А:

Подключить заземление, цепи первичного преобразователя, цепи сигнализации (если они используются), цепи питания.

3.2.3. Задать значения параметров ИРТ, руководствуясь пп. 2.5.

3.2.4. Осуществить при необходимости градуировку ИРТ, руководствуясь п. 2.6.

4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1. Поверку ИРТ  проводят органы Государственной метрологической службы или метрологическая служба потребителя, имеющая право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения поверки определяются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

4.2. Межповерочный интервал составляет два года.

4.3. Настоящая методика может быть применена для калибровки ИРТ.

4.4. Операции и средства поверки

4.4.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Операция поверки | Номер пункта | Обязательность проведения операции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичная поверка | периодическая поверка |
| 1 | Внешний осмотр | п. 4.7.1 | Да | Да |
| 2 | Опробование | п. 4.7.2 | Да | Да |
| 3 | Проверка электрической прочности изоляции | п. 4.7.3 | Да | Нет |
| 4 | Проверка электрического сопротивления изоляции | п. 4.7.4 | Да | Нет |
| 5 | Определение значений основных погрешностей ИРТ по измеряемой величине, предназначенного для работы с изменяемой конфигурацией | п. 4.7.5. | Нет | Да* |
| 6 | Определение значений основных погрешностей ИРТ с конкретной конфигурацией | п. 4.7.6. | Да | Да |
| 7 | Определение выходных характеристик встроенного источника напряжения | п. 4.7.7. | Да | Да |
| 8 | Обработка результатов поверки | п. 4.7.8 | Да | Да |
| Примечания: 1) * При работе с изменяемой конфигурацией основные погрешности ИРТ должны быть определены в соответствии с п. 4.7.5. 2) При работе с конкретной конфигурацией не допускается использоватИРТ с другими конфигурациями. |  |  |  |  |

4.4.2. При проведении поверки ИРТ применяют основные и вспомогательные средства, указанные в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование средства поверки и обозначение НТД | Основные метрологические и технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| 1. Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 ТУ 4381-031-13282997-00 | Диапазон воспроизведения температуры ТС: минус 200…200 °С. Основная погрешность ±0,03 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТС: минус 200…600 °С. Основная погрешность ±0,08 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТП: минус 210…1300 °С. Основная погрешность ±0,3 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТП: плюс 1200…2500 °С. Основная погрешность ±2,5 °С. Диапазон воспроизведения напряжения: минус 10…100 мВ, 0…12 В. Основная погрешность (7·10-5·¦U¦ + 3) мкВ, ± 3 мВ Диапазон воспроизведения тока: 0…25 мА. Основная погрешность (10-4·I + 1,5) мкА. |
| 2. Резисторы МЛТ | МЛТ-1-910 Ом 5% |
| 3. Установка для проверки электрической безопасности GPI-745A | Диапазон выходных напряжений переменного тока частотой 50 Гц: 100…5000 В |
| 4. Мегаомметр Ф4102/1-1М ТУ 25-7534.005-87 | Диапазон измерений 0…20000 МОм. |
| Примечания: 1. Предприятием-изготовителем средств поверки по п. 1 является НПП «Элемер». 2. Все перечисленные в таблице 4.2 средства измерения должны иметь действующие свидетельства о поверке. 3. Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей методики поверки. |  |

4.5. Требования безопасности

4.5.1. При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.

4.6.	Условия поверки и подготовка к ней

4.6.1.	При проведении поверки соблюдают следующие условия:

1) температура окружающего воздуха, С                                 20 ± 5;
2) относительная влажность воздуха, %                                   30  80;
3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст)                         84,0  106,7

(630  800);
4) напряжение питания, В                                                        220 ± 4,4;
5) частота питающей сети, Гц                                                    50 ± 1,0.

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу ИРТ.

Поверяемые ИРТ и используемые средства поверки должны быть защищены от ударов, вибраций, тряски, влияющих на их работу.

4.6.2. Операции, проводимые со средствами поверки и поверяемыми ИРТ, должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации.

4.6.3. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

4.6.3.1.	ИРТ выдерживают в условиях, установленных в п. 4.6.1.1), п. 4.6.1.3) в течение 4 ч.

4.6.3.2.	Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.7. Проведение поверки

4.7.1. Внешний осмотр поверяемого ИРТ осуществляют в соответствии с п. 3.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.2. Опробование поверяемого ИРТ состоит в проверке его работоспособности в соответствии с п. 3.1.4 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.3. Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции производят на установке GPI-745А.

Испытательное напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля до испытательного в течение 5-10 с. Уменьшение напряжения до нуля должно производиться с такой же скоростью.

Значения испытательного напряжения для различных цепей ИРТ указаны в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Испытательное напряжение, В | Проверяемые цепи | Номера контактов в соответствии с рисунком А.1 приложения А, объединенных в группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая | вторая |
| 1500 | Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно: зажима защитного заземления входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания (ИП) интерфейсных цепей (DB-9) | 1, 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Заземление 9, 10, 11, 12, 13 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Цепь питания переменного тока относительно: электрических цепей сигнализации | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 500 | Зажим защитного заземления относительно: входных цепей и выходной цепи ИП интерфейсных цепей (DB-9) | Заземление | 9,10,11,12,13 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Интерфейсные цепи (DB-9) относительно: входных цепей и выходной цепи ИП | 2, 3, 5, 6, 8 | 9, 10, 11, 12, 13 |

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение                1 мин. Затем напряжение плавно снижают до нуля, после чего испытательную установку отключают.

Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия изоляции.

4.7.4.	Проверка электрического сопротивления изоляции

4.7.4.1.	Проверку электрического сопротивления изоляции цепей ИРТ производят мегаомметром Ф4102/1-1М или другим прибором для измерения электрического сопротивления с рабочим напряжением постоянного тока 100 и 500 В.

Отсчет показаний производят по истечении 1 мин после приложения напряжения между соединенными вместе контактами первой испытуемой цепи и соединенными вместе контактами второй испытуемой цепи в соответствии с таблицей 4.4.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

Таблица 4.4

| Испытательное напряжение, В | Проверяемые цепи | Номера контактов в соответствии с рисунком А.1 приложения А, объединенных в группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая | вторая |
| 500 | Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно: зажима защитного заземления входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | 1, 2; 3, 4, 5, 6, 7 ,8 | Заземление 9, 10, 11, 12, 13 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Цепь питания переменного тока относительно: электрических цепей сигнализации | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 100 | Зажим защитного заземления относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | Заземление | 9,10,11,12,13 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Интерфейсные цепи (DB-9) относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания | 2, 3, 5, 6, 8 | 9, 10, 11, 12, 13 |

4.7.5. Определение значений основных погрешностей ИРТ  по измеряемой величине, предназначенных для работы с изменяемой конфигурацией.

4.7.5.1. Определение значений погрешностей измерительного канала ИРТ может проводиться только с помощью ЭВМ (с использованием клавиатуры ЭВМ для конфигурации ИРТ и экрана ЭВМ для считывания данных). Для определения значений основных приведенных погрешностей подключают к ИРТ калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 (далее - ИКСУ), в соответствии с данным руководством по эксплуатации и руководством по эксплуатации ИКСУ-2000.

4.7.5.2. Определение значений основных погрешностей ИРТ при работе с ТС проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.5, в следующей последовательности:

Таблица 4.5

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по измеряемой величине, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип первичного преобразователя | Диапазон измерений, С | Поверяемая точка |  |  |
|  |  | С | Ом |  |
| 50П | минус 50…200 | минус 50 | 40,00 |  0,63 |
|  |  | 150 | 79,11 |  0,63 |
| 100П | минус 50…200 | 150 | 158,23 |  0,63 |
|  | минус 50…600 | 550 | 300,67 |  1,63 |

4.7.5.2.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.5.2.2. Подсоединяют ИРТ к ЭВМ, включают питание и запускают программу «Настройка  ИРТ 5320НР ПИД».

4.7.5.2.3. Устанавливают следующие параметры конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4. настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя 	        50П (1,391);

- корректировка «0»                                                        0;

- корректировка диапазона                                             1;

- количество знаков после запятой   		              2;

- количество измерений для усреднения                       1.

4.7.5.2.4. Включают ИКСУ, подготавливают его к работе в  режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 50П, и подключают его ко входу ИРТ по 3-х проводной схеме.

4.7.5.2.5. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры минус 50,0 С (40,00 Ом).

4.7.5.2.6. Определяют значение абсолютной погрешности ΔА по формуле

ΔА = Аизм – Ад ,                                                       (4.1)

где   Аизм    - измеренное значение величины в поверяемой точке, считанное с индикатора ИРТ или на закладке “Текущие значения” программы «Настройка ИРТ 5326 ПИД».

4.7.5.2.7. Устанавливая с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры, равное 150 С (79,11 Ом), и повторяют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.2.8. Изменяют параметры конфигурации ИРТ, установив:

- тип первичного преобразователя 	      100П (1,391).

Значения остальных параметров должны соответствовать пп. 4.7.5.2.3.

4.7.5.2.9. Подготавливают ИКСУ к работе в режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 100П.

4.7.5.2.10. Поочередно устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемые (действительные Ад) значения температур, равные 150 С (158,23 Ом) и 550 С (300,67 Ом), и повторяют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.2.11. Для контроля обрыва входной цепи отсоединяют ИКСУ от ИРТ, на индикаторе ИРТ должно появиться сообщение «….».

4.7.5.3. Определение значений основных погрешностей  ИРТ с входными  сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне  0…100 мВ и с входными сигналами от ТП, проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.6, в следующей последовательности:

Таблица 4.6

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной сигнал | Диапазон преобразования | Поверяемая точка |  |  |
|  |  | мВ | Ад |  |
| 0…100 мВ | 5…105 | 0 | 5 |  0,023 |
|  | минус 10…90 | 15 | 5 |  0,060 |
|  | минус 45…55 | 50 | 5 |  0,089 |
|  | минус 90…10 | 95 | 5 |  0,188 |
| ХК(L) | - | 0 | 0 | 3,25 |

4.7.5.3.1. Устанавливают следующие параметры  конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		             0…100 мВ;

- корректировка «0»                                                                       0;

- корректировка диапазона                                                            1;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- функция извлечения квадратного корня			 нет;

- минимум диапазона преобразования входного сигнала          5;

- максимум диапазона преобразования входного сигнала     105;

- количество измерений для усреднения         		     1.

4.7.5.3.2. Подготавливают  ИКСУ в режиме эмуляции напряжения и подключают его ко входу ИРТ, устанавливают напряжение, равное 0 мВ, выполняют операции                          пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.3.3. Последовательно меняют диапазоны преобразования входного сигнала и устанавливают значение эмулируемых напряжений ИКСУ в соответствии с таблицей 4.6, выполняют операции пп. 4.7.5.2.6, для каждой поверяемой точки.

4.7.5.3.4. Устанавливают следующие параметры  конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		                    ХК(L);

- корректировка «0»                                                                       0;

- корректировка диапазона                                                            1;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- количество измерений для усреднения         		     1.

4.7.5.3.5. Подключают к поверяемому ИРТ компенсатор холодного спая и ИКСУ в режиме эмуляции сигналов термопары ТП ХК(L) соответствующим кабелем.

4.7.5.3.6. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры, равное 0 C, и выполняют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.4. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с унифицированными входными сигналами в виде силы постоянного тока проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.7, в следующей последовательности:

Таблица 4.7

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной сигнал | Диапазон преобразования | Поверяемая точка |  |  |
|  |  | мА | Ад |  |
| 0…5 мА | 0…100 | 0 | 0 |  0,25 |
|  |  | 2,5 | 50 |  0,26 |
|  |  | 4,75 | 95 |  0,26 |
| 4…20 мА | 0…100 | 4 | 0 |  0,26 |
|  |  | 12 | 50 |  0,26 |
|  |  | 19,2 | 95 |  0,26 |

4.7.5.4.1. Устанавливают следующие параметры конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		                 0…5 мА;

- корректировка «0»                                                                       0;

- корректировка диапазона                                                            1;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- функция извлечения квадратного корня			 нет;

- минимум диапазона преобразования входного сигнала          0;

- максимум диапазона преобразования входного сигнала     100;

- количество измерений для усреднения         		     1.

4.7.5.4.2. Подготавливают ИКСУ в режиме эмуляции тока и подключают его ко входу ИРТ, устанавливают ток, равный 0 мА, выполняют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.4.3. Последовательно устанавливают значение эмулируемых токов ИКСУ и тип первичного преобразователя в соответствии с таблицей 4.7, выполняют операции                            пп. 4.7.5.2.6, для каждой поверяемой точки.

4.7.6. Определение значений основных погрешностей ИРТ, сконфигурированных под конкретный тип первичного преобразователя.

4.7.6.1. Для определения значений основных приведенных погрешностей подключают к ИРТ калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ.

4.7.6.2. Определение значений основных приведенных погрешностей ИРТ в конфигурации ТС и ТП проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения, указанного в таблице 2.2. Поверку ИРТ, работающих с ТС производят только по 3-х проводной схеме. Операции поверки выполняют в следующей последовательности:

4.7.6.2.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.2.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры в градусах, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения.

4.7.6.2.3. Считывают значение измеряемой величины Аизм с индикатора ИРТ.

4.7.6.2.4. Определяют значения основной приведенной погрешности измерения ИРТ по формуле

γ=(Аизм−Ад)(Авхmax−Авхmin)×100%,                                                        (4.2)

где Aвхmax - максимум диапазона измерения, из таблицы 2.2;

Aвхmin - минимум диапазона измерения, из таблицы 2.2.

4.7.6.2.5. Для контроля обрыва входной цепи отсоединяют ИКСУ от ИРТ, на индикаторе ИРТ должно появиться сообщение «….».

4.7.6.3. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с входными унифицированными сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения, указанного в таблице 2.3, операции поверки проводят в следующей последовательности:

4.7.6.3.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.3.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Iд) значение, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения.

4.7.6.3.3. Считывают значение измеряемой величины Аизм с индикатора ИРТ.

4.7.6.3.4. Вычисляют действительное значение измеренного параметра по формуле

Aд=(Iд−Iвхmin)(Iвхmax−Iвхmin)×(Aвхmax−Aвхmin)+Aвхmin,                       (4.3)

где Ад    - действительное значение измеренного параметра;

Iд      - действительное значение входного сигнала;

Iвхmin - минимум входного диапазона;

Iвхmax - максимум входного диапазона;

Aвхmax - максимум диапазона преобразования входного унифицированного сигнала;

Aвхmin - минимум диапазона преобразования входного унифицированного сигнала.

4.7.6.3.5. При включенной в приборе функции извлечения квадратного корня, действительное значение измеренного параметра вычисляют по формуле

Ад=(Iд−Iвхmin)(Iвхmax−Iвхmin)×(Авхmax−Авхmin)+Авхmin                           (4.4)

4.7.6.3.6. Определяют значения основной приведенной погрешности измерения ИРТ по формуле (4.2).

4.7.7. Определение выходных характеристик встроенного источника питания выполняют в следующей последовательности:

4.7.7.1. Подключают к выходу встроенного источника напряжения поверяемого ИРТ (контакты 9 «минус», 13 «плюс»), ИКСУ в режиме измерения напряжения в диапазоне 0…120 В.

4.7.7.2. Измеряют значение напряжения холостого хода встроенного источника.

4.7.7.3. Определяют значение абсолютной погрешности по формуле

ΔUхх = Uхх - Uном ,                                                 (4.5)

где ΔUхх - абсолютная погрешность в режиме холостого хода;

Uном - номинальное значение выходного напряжения источника, равное 24;

Uхх  - измеренное значение напряжения холостого хода.

4.7.7.4. Подключают к выходу встроенного источника напряжения поверяемого ИРТ  нагрузочный резистор типа МЛТ-1-910 Ом.

4.7.7.5. Измеряют значение напряжения встроенного источника под нагрузкой.

4.7.7.6. Определяют значение абсолютной погрешности по формуле

ΔUнагр = Uнагр - Uном ,                                            (4.6)

где ΔUнагр - абсолютная погрешность под нагрузкой;

Uнагр - измеренное значение напряжения под нагрузкой.

4.7.8. Обработка результатов поверки.

4.7.8.1. При поверке ИРТ, предназначенного для работы с изменяемой конфигурацией, значения основных абсолютных погрешностей по измеряемой величине, вычисленных по формуле (4.1) не должны превышать значений, указанных в таблицах 4.5, 4.6, 4.7.

4.7.8.2. При поверке ИРТ, сконфигурированного под конкретный тип первичного преобразователя, при работе с входными сигналами ТС и ТП значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должны превышать значений, указанных в таблице 2.2.

4.7.8.3. При поверке ИРТ с входными унифицированными сигналами значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должно превышать значений, указанных в таблице 2.3.

4.7.8.4. При определении характеристик встроенного источника напряжения, значения абсолютных погрешностей вычисленных по формулам 4.5 и 4.6 не должны превышать 0,48 В.

4.8. Оформление результатов поверки

4.8.1. Результаты поверки ИРТ, сконфигурированного под конкретный первичный преобразователь, оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте с указанием конкретного поверяемого диапазона.

Внимание! В этом случае не допускается использовать ИРТ с другими конфигурациями.

.

4.8.2. Положительные результаты поверки ИРТ, для работы с изменяемой конфигурацией, оформляются свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте.

4.8.3. При отрицательных результатах поверки ИРТ не допускается к применению до выяснения причин неисправностей и их устранения.

После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку, результаты повторной поверки - окончательные.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Техническое обслуживание ИРТ сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном «Руководстве по эксплуатации», профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам.

5.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ИРТ, но не реже двух раз в год и включают:

а) внешний осмотр;

б) проверку прочности крепления линий связи ИРТ с первичными преобразователями, источником питания и нагрузками каналов коммутации;

в) проверку функционирования, показания прибора ориентировочно совпадают с измеряемой величиной.

5.3. Периодическую поверку ИРТ производят не реже одного раза в два года в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.4. ИРТ с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту.

Ремонт ИРТ производится на предприятии-изготовителе.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Условия хранения ИРТ в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

6.2. Расположение ИРТ в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним.

6.3. ИРТ следует хранить на стеллажах.

6.4. Расстояние между стенами, полом хранилища и ИРТ должно быть не менее        100 мм.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. ИРТ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах производится согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2. Условия транспортирования ИРТ должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С с соблюдением мер защиты от ударов и вибрации.

7.3. Транспортировать ИРТ следует упакованными в пакеты или поштучно.

7.4. Транспортировать ИРТ в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

Приложение А

Схема электрическая подключений

ИРТ 5320НР

Рисунок А.1

Приложение Б

Схема подключения ИРТ 5320НР к ЭВМ

по схеме «точка-точка» через интерфейс RS 232C

Рисунок Б.1

Приложение В

Пример записи обозначения при заказе

ИРТ 5320НР

ИРТ 5320НР     х      х      х      х      х      х      х     х     х

1                    2        3       4       5        6       7       8      9     10

1. 	Тип прибора (ИРТ 5320НР)

- Цвет индикации

- красная (базовое исполнение)

- зеленая (по заказу)

- Тип входного сигнала (таблицы 2.2, 2.3)

- Диапазон преобразования входного сигнала, для приборов с унифицированным входным сигналом

- Единицы измерения.	Базовое исполнение – С

- Наличие функции (блока) извлечения корня (индекс заказа: БИК)

- Наличие компенсатора холодного спая (индекс заказа: К), для ИРТ работающих с входным сигналом от термоэлектрических датчиков поставляется по умолчанию.

- Климатическое исполнение: t1050, t3050 (в соответствии с п. 2.1.11)

Базовое исполнение – t1050

- Госповерка (индекс заказа: ГП)

- Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Базовое исполнение

ИРТ 5320НР – красная – 4-20 – 0-100 – С – / - / – / - / – t1050  – ГП–  ТУ 4210-002-13282997-01

1                     2             3          4          5      6       7         8           9                                10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

ИРТ 5320НР – зеленая – 4-20 – 0-100 – С –  / - / –  К – t3050 – ГП – ТУ 4210-002-13282997-01

1                    2             3          4         5       6       7        8         9                        10