| научно-производственное предприятие | ## НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ # ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ |
| --- | --- |

ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ИРТ 5323Н

Руководство по эксплуатации

НКГЖ.405100.001-04РЭ

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение…………………………………………………………	  3

2.	Описание и работа………………………………………………	  3

2.1.	Назначение изделия…………………………………………….	  3

2.2.	Технические характеристики…………………………………..	  6

2.3.	Устройство и работа…………………………………………….	  9

2.4.	Задание параметров конфигурации…..…………………………	11

2.5.	Задание значений уставок………………………………………	14

2.6.	Процедура градуировки………………………………………..	15

2.7.	Сообщения об ошибках…………………………………………	15

2.8.	Особенности работы с ИРТ 5323Н.……………………………	16

2.9.	Маркировка и пломбирование………………………………….	16

2.10.	Упаковка………………………………………………………….	16

3.	Использование изделия по назначению………………………..	17

3.1.	Подготовка изделия к использованию…………………………	17

3.1.1.	Указания мер безопасности…………………………………….	17

3.1.2.	Внешний осмотр…………..…………………………………….	17

3.1.3.	Монтаж изделия  ……………………………………………….	17

3.1.4.	Опробование……………………………………………………	18

3.2.	Использование изделия…………………………………………	18

- Методика поверки……………………………………………….	19

- Техническое обслуживание……………………………………..	29

- Хранение………………………………………………………….	30

- Транспортирование………………………………………………	30

ПРИЛОЖЕНИЕ  А.  Схема электрическая подключений

ИРТ 5323Н……………………….……….....	31

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б.  Схема подключения ИРТ 5323Н,

по схеме «точка-точка»

через интерфейс RS 232С ……………………..	32

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  Пример записи обозначения при заказе……….	33

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках измерителя-регулятора технологического ИРТ 5323Н (далее – ИРТ) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1. Назначение изделия

2.1.1. ИРТ предназначен для измерения и контроля температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.

2.1.2. ИРТ может быть использован в различных технологических процессах промышленности.

2.1.3. ИРТ является микропроцессорным, конфигурируемым при производстве или потребителем прибором, с индикацией текущего значения преобразуемой величины и предназначен для функционирования в автономном режиме. Просмотр и изменение параметров конфигурации ИРТ производится с помощью программы «Настройка ИРТ 53ХХ» при подключении ИРТ к ЭВМ. Связь ИРТ с компьютером осуществляется по интерфейсу RS 232C (по схеме «точка-точка»).

Индикация измеряемых величин в ИРТ происходит на светодиодном (СД) индикаторе. Индикация номера канала и срабатывания уставок осуществляется с помощью единичных СД индикаторов. ИРТ осуществляет контроль достоверности входных сигналов.

2.1.4. ИРТ имеет два измерительных канала с встроенным источником напряжения 24 В на каждом канале. Источники напряжения предназначены для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом 4…20 мА постоянного тока. Измерительные каналы и источники напряжения имеют гальваническую связь между собой с общим минусом.

2.1.5. ИРТ имеет две уставки.

2.1.6. ИРТ осуществляет функцию сигнализации и автоматического регулирования контролируемых параметров.

Исполнительные реле каналов сигнализации обеспечивают коммутацию:

- переменного тока сетевой частоты:

- при напряжении   250 В     до    5 А   на активную нагрузку,

- при напряжении   250 В     до    2 А   на индуктивную нагрузку (cosϕ0,4);

- постоянного тока:

- при напряжении   250 В    до  0,1 А   на активную и индуктивную нагрузки,

- при напряжении     30 В    до     2 А   на активную и индуктивную нагрузки.

2.1.7. В соответствии с ГОСТ 9736-91 ИРТ является:

- по числу преобразуемых входных сигналов 	              - двухканальным;

- по числу каналов сигнализации                                          - двухканальным;

- по зависимости выходного сигнала от входного           - с линейной зависимостью для входных сигналов от термопреобразователей сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП) или с линейной зависимостью и с функцией извлечения квадратного корня для унифицированного входного сигнала.

2.1.8. В соответствии с ГОСТ 25804.1-83 ИРТ относится:

- к категории Б - аппаратура непрерывного применения;

- к виду I           - аппаратура, имеющая два уровня качества функционирования - номинальный уровень и отказ.

2.1.9. В соответствии с ГОСТ 14254-96 степень защиты от попадания внутрь ИРТ твердых тел, пыли и воды для:

- передней панели            	  IP54;

- корпуса                        	              IP20.

2.1.10. В соответствии с ГОСТ 17516.1-90 по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ИРТ относится к группе исполнения М6.

2.1.11. В соответствии с ГОСТ 12997-84 по устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ИРТ соответствует:

- группе исполнения С3 при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 С (для индекса заказа t1050);

- группе исполнения С4 при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С (для индекса заказа t3050)*.

2.1.12. В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 ИРТ устойчив к электромагнитным помехам, установленным в таблице 2.1.

* по отдельному заказу.

Таблица 2.1

| Степень жесткости электромагнитной обстановки по ГОСТ | Характеристики видов помех |  | Значение | Группа исполнения | Критерий качества функционирования по ГОСТ Р 50746-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи ввода-вывода (провод-земля) |  | +1 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи электропитания | (провод-провод) | +1кВ | III | А |
|  |  | (провод-земля) | +2 кВ | III |  |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи ввода-вывода |  | +1 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи питания по сети ~220 В |  | +2 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.2 | Электростатические разряды: - контактный разряд - воздушный разряд |  | +6 кВ | III | А |
|  |  |  | +8 кВ | III | А |
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле |  | 30 А/м | III | А |
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3с |  | 400 А/м | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.3 | Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот 80-1000 МГц |  | 10 В/м | IV | А* (0,3 %) |
| 2 ГОСТ Р 51317.4.6 | Кондуктивные помехи в полосе частот: 0,15-80 МГц: - цепи ввода-вывода - цепи питания по сети ~220 В |  | 3 В | II | А |
|  |  |  | 3 В | II | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.6 | Кондуктивные помехи в полосе частот: 0,15-80 МГц: - цепи ввода-вывода - цепи питания по сети ~220 В |  | 10 В | III | А |
|  |  |  | 10 В | III | А* (0,4 %) |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.11 | Динамические изменения напряжения электропитания: - провалы - прерывания - выбросы |  | 1000мс/70%U 100мс/0%U 1000мс/120%U | III | А |
| ГОСТ Р 51318.22 | Эмиссия индустриальных помех: - в полосе частот 30-230 МГц в окружаю- щее пространство |  | 40 дБ | II | Соответствует для ТС** класса А |
| ГОСТ Р 51318.22 | Эмиссия индустриальных помех - в полосе частот 230-1000 МГц в окружаю- щее пространство |  | 47 дБ | III |  |
| Примечания: 1) * Дополнительная погрешность при воздействии помех не превышает 0,3 % (0,4 %) от максимального значения выходного сигнала. 2) ** ТС – технические средства. 3) ИРТ 5323Н нормально функционирует и не создает помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых он предназначен, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными ИРТ 5323Н в типовой помеховой ситуации. |  |  |  |  |  |

2.2. Технические характеристики

2.2.1. Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемой основной приведенной погрешности с учетом конфигураций ИРТ соответствуют приведенным в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2 – ИРТ 5323Н для конфигураций с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-94 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

| Тип пер- вичного преобра- зователя | W100 | Диапазон измерений, С | Входные параметры |  |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ0 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по НСХ |  | входное сопротив- ление, кОм |  |
|  |  |  | сопротивление, Ом | т.э.д.с., мВ |  |  |
| 50М | 1,4280 | -50…+200 | 39,23…92,78 | - | - | ##### (0,25 + *) |
| 53М(Гр 23) |  |  | 41,58…98,34 |  |  |  |
| 50М | 1,4260 |  | 39,35…92,62 |  |  |  |
| 53М(Гр 23) |  |  | 41,71…98,17 |  |  |  |
| 50П | 1,3910 |  | 40,00…88,53 |  |  |  |
| 100М | 1,4280 | -50…+200 | 78,45…185,55 |  |  |  |
|  | 1,4260 |  | 78,69…185,23 |  |  |  |
| 100П | 1,3910 |  | 80,00…177,05 |  |  |  |
| Pt100 | 1,3850 |  | 80,31…175,86 |  |  |  |
| 50П | 1,3910 | -50…+600** | 40,00…158,59 |  |  |  |
| 100П |  |  | 80,00…317,17 |  |  |  |
| Pt100 | 1,3850 |  | 80,31…313,71 |  |  |  |
| ТЖК(J) | - | -50…+1100 | - | -2,431…63,792 | не менее 100 | (0,5 + *) |
| ТХК(L) |  | -50…+600 |  | -3,005…49,108 |  |  |
| ТХА(К) |  | -50…+1300 |  | -1,889…52,410 |  |  |
| ТПП(S) |  | 0…+1700 |  | 0…17,947 |  |  |
| ТПП(R) |  | 0…+1700 |  | 0…20,222 |  |  |
| ТПР(В) |  | +300…+1800 |  | 0,431…13,591 |  |  |
| ТВР(А-1) |  | 0…+2500 |  | 0…33,640 |  |  |
| ТНН(N) |  | -50…1300 |  | -1,268…47,513 |  |  |
| ТМК(Т) |  | -50…400 |  | -1,819…20,872 |  |  |
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** За исключением поддиапазона -50…+200 С. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3 – ИРТ 5323Н для конфигураций с входными электрическими сигналами

в виде силы, напряжения постоянного тока

| ##### Входной ##### сигнал | ##### Диапазон измерений ##### для зависимости измеряемой ##### величины от входного сигнала |  | ##### Входные параметры |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ0 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Входное ##### сопротивление, кОм |  |  |
|  | ##### линейной | с функцией извлечения квадратного корня | ##### не менее | ##### не более |  |
| ##### Ток | ##### 0…5 мА | ##### 0,05…5 мА | ##### - | ##### 0,01 | ##### (0,25 + *) |
|  | ##### 0…20 мА | ##### 0,2…20 мА |  |  |  |
|  | ##### 4…20 мА | ##### 4,16…20 мА |  |  |  |
| ##### Напряжение | ##### 0…75 мВ | ##### 0,75…75 мВ | 100 | ##### - |  |
|  | ##### 0…100 мВ | ##### 1…100 мВ |  |  |  |
|  | ##### 0…10 В** | ##### 0,1…10 В** |  |  |  |
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** По отдельному заказу. |  |  |  |  |  |

2.2.2. Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более           30 мин.

2.2.3. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ по измерению не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности при воздействии одного из ниже перечисленных факторов:

- при изменении температуры на каждые 10 С в рабочем диапазоне температур, указанном в п. 2.1.11;

- при воздействии повышенной влажности до 95 % при 35 С;

- при изменении напряжения питания от номинального (220 В, 50 Гц) в диапазоне от 90 до 249 В, 50 Гц.

2.2.4. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ для конфигурации с ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне рабочих температур, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

2.2.5. Область задания уставок соответствует диапазону измерений.

2.2.6. Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации не превышает предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин.

2.2.7. Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализации, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих температур на каждые 10 С изменения температуры, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации.

2.2.8. Максимальное сопротивление каждого провода соединения ИРТ с ТС - 15 Ом.

2.2.9. Гистерезис срабатывания ИРТ по уставкам несимметричный, программируется независимо по каждой уставке и регулируется в пределах всего диапазона измерений.

2.2.10. Выходные характеристики встроенного источника напряжения:

- номинальное напряжение…………………………..	    240,48 В;

- максимальный ток нагрузки……………………….                   25 мА.

2.2.11. Питание ИРТ осуществляется от переменного напряжения синусоидальной формы частотой от 40 до 100 Гц в диапазоне от 90 до 249 В, при номинальных значениях – частоты 50 Гц и напряжения 220 В.

2.2.12. Мощность, потребляемая ИРТ от сети переменного тока при номинальном напряжении, не превышает 5 ВА.

2.2.13. Изоляция электрических цепей питания и электрических цепей сигнализации между собой и относительно всех остальных цепей ввода-вывода и зажима защитного заземления в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 1500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 900 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.14. Изоляция входных и интерфейсных электрических цепей между собой и относительно зажима защитного заземления в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 300 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.15. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей ИРТ не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (50±3) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 1 МОм при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.16. ИРТ устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 С или от минус 30 до плюс 50 С.

2.2.17. ИРТ устойчив и прочен к воздействию влажности до 95 % при температуре 35 С.

2.2.18. ИРТ прочен к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 С.

2.2.19. ИРТ в транспортной таре прочен к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.2.20. ИРТ устойчив и прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с2.

2.2.21. ИРТ устойчив и прочен к воздействию механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 20 м/с2, длительностью ударного импульса от 2 до 20 мс и общим количеством ударов 30.

2.2.22. ИРТ устойчив и прочен к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с2, с предпочтительной длительностью действия ударного ускорения 10 мс (допускаемая длительность - от 2 до 20 мс) и количеством ударов в каждом направлении 20.

2.2.23. В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 ИРТ устойчив к электромагнитным помехам, установленным в таблице 2.1.

2.2.24. Габаритные размеры, мм, не более:

- передняя панель………………………………	96 х 48;

- монтажная глубина (вместе с разъемами)….	      125;

- вырез в щите…………………………………..	88 х 46;

- максимальная толщина щита…………………	        10.

2.2.25. Масса, кг, не более:………………………	       0,4.

2.3. Устройство и работа

2.3.1. В состав  ИРТ входят:

- модуль питания и коммутации с импульсным преобразователем сетевого напряжения (с гальванической развязкой от сети), с двумя реле каналов сигнализации и  модулем интерфейса RS 232С;

- два модуля аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с источниками напряжения 24 В;

- модуль управления и индикации с клавиатурой управления и энкодером.

2.3.1.1. Модуль питания и коммутации обеспечивает питание всех модулей ИРТ, осуществляет коммутацию каналов сигнализации.

2.3.1.2. Модули АЦП измеряют значение входных сигналов и обеспечивают питание внешних устройств напряжением 24 В. Измерительные каналы и источники напряжения имеют гальваническую связь между собой с общим минусом. При использовании встроенного источника напряжения, подключение к ИРТ первичных преобразователей с выходом 4…20 мА, производится по двухпроводной схеме.

2.3.1.3. Модуль управления и индикации производит обработку результатов измерения, управляет индикацией, опрашивает клавиатуру, энкодер, управляет исполнительными реле и обеспечивает связь с ЭВМ через RS 232С.

2.3.1.4. Модуль управления и индикации с клавиатурой содержит четырехразрядный светодиодный индикатор, четыре светодиода, три кнопки управления и энкодер.

2.3.1.5. Интерфейс RS 232С используется для конфигурации ИРТ при подключении к ЭВМ по схеме «точка – точка» и не обеспечивает сетевую работу ИРТ, при этом может использоваться стандартный ноль-модемный кабель. Схемы подключения ИРТ к ЭВМ представлены на рисунках Б.1 и Б.2 приложения Б.

2.3.2. Лицевая панель ИРТ 5323Н представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1

К рисунку 2.1:

1 - индикатор «уст I» – единичный СД индикатор срабатывания 1-го канала сигнали-
 зации;

2 - индикатор «инд I» – единичный СД индикатор 1-го канала измерения;

3 - индикатор «инд II» – единичный СД индикатор 2-го канала измерения;

4 - индикатор «уст II» – единичный СД индикатор срабатывания 2-го канала сигнали-  
 зации;

5 - 4-х разрядный СД семисегментный индикатор красного свечения с высотой сим-
 волов 14 мм;

6 - ручка энкодера, для изменения величины изменяемого параметра;

7 - кнопка «I» - кнопка задания уставки 1-го канала сигнализации и включения ин-
 дикации 1-го канала измерения в ручном режиме опроса измерительных каналов;

8 - кнопка «» - кнопка задания гистерезиса 1-го и 2-го каналов сигнализации и пе-
 реключения в ручной или автоматический режим опроса измерительных каналов;

9 - кнопка «II» - кнопка задания уставки 2-го канала сигнализации и включения ин-
 дикации 2-го канала измерения в ручном режиме опроса измерительных каналов.

2.3.3.1. В режиме измерения на индикаторе отображается текущее значение измеряемого параметра. Числовые значения выводятся на индикатор с заданным числом знаков после запятой. В случае, если измеренное значение нельзя отобразить в таком формате, число знаков уменьшается. На индикатор выводится также информация об обрыве первичного преобразователя, превышении входным сигналом установленных границ диапазона измеряемого параметра.

2.3.3.2. В режиме задания значения уставок, гистерезиса, коррекции «0» и диапазона на основном индикаторе отображается значение изменяемого параметра.

2.3.3.3. Кнопки «I», «II» предназначены для входа в режим просмотра и задания значений уставок. Для входа в режим необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку. Кроме этого кнопки «I», «II» используются для выбора выводимого на индикацию измерительного канала в ручном режиме опроса каналов.

2.3.3.4. Кнопка «» предназначена для просмотра и задания гистерезиса уставки и переключения в ручной или автоматический режим опроса измерительных каналов. Для входа в режим задания гистерезиса необходимо одновременно нажать кнопку соответствующей уставки и кнопку гистерезиса. Для переключения в ручной режим опроса каналов необходимо кратковременно нажать кнопку «», при этом светодиод указывающий номер измерительного канала перейдет в мигающий режим.

2.3.4. На задней панели ИРТ расположены:

- разъемные клеммные колодки для подсоединения сетевого питания, цепей коммутации, первичных преобразователей, интерфейсного кабеля;

- кнопки подстройки «0» и диапазона измерения ИРТ;

- зажим защитного заземления.

2.4. Задание параметров конфигурации

2.4.1. Для ИРТ конфигурация выполняется как при производстве по заказу потребителя, так и допускается переконфигурация ИРТ потребителем с помощью программы «Настройка ИРТ 53ХХ».

2.4.2. ИРТ может работать с любым типом первичного преобразователя, указанным в таблицах 2.2 и 2.3. Для каждого измерительного канала можно задать свой тип первичного преобразователя.  Типы уставок для ИРТ могут быть любыми.

2.4.3. При необходимости потребитель может изменить конфигурацию ИРТ. В ИРТ, изготовленных для работы с входным сигналом 0…10 В, изменить тип входного сигнала нельзя. Можно изменить диапазон измерения, количество усреднений, число знаков после запятой, логику реле, включить или выключить функцию (блок) извлечения квадратного корня.

При работе с ТС, ТП можно изменить: тип первичного преобразователя, количество усреднений, число знаков после запятой, логику реле.

При работе с унифицированными токовыми сигналами и унифицированным сигналом напряжения 100 мВ можно изменить тип входного сигнала, диапазон преобразования входного сигнала, изменить количество знаков после запятой, изменить количество усреднений, включить или выключить функцию извлечения квадратного корня.

2.4.4. Изменить конфигурацию можно с помощью программы «Настройка ИРТ 53ХХ» (программа выставлена на сайте НПП «Элемер» www.elemer.ru).

2.4.4.1. Подсоедините ИРТ к СОМ-порту ЭВМ с помощью интерфейсного кабеля, включите ИРТ и ЭВМ.

2.4.4.2. Запустите на ЭВМ программу «Настройка ИРТ 53ХХ». По умолчанию ИРТ настроен на скорость 9600 бит/с с адресом 1.

2.4.4.3. На экране появится окно открытой программы.

2.4.4.4. Считайте параметры конфигурации ИРТ, нажав кнопку «Прочитать из прибора».

2.4.4.5. Закладка «Настройка каналов». Для каждого измерительного канала на этой закладке задаются следующие параметры конфигурации:

- «Минимум» - минимум диапазона преобразования унифицированного входного сигнала, ввод числа от –999 до 9999. Для первичных преобразователей ТС и ТП значения подставляются автоматически из таблиц 2.2 и 2.3. Для каждого измерительного канала можно выбрать свой диапазон преобразования унифицированного входного сигнала.

- «Максимум» - максимум диапазона преобразования унифицированного входного сигнала, ввод числа от –999 до 9999. Для первичных преобразователей ТС и ТП значения подставляются автоматически из таблиц 2.2 и 2.3. Для каждого измерительного канала можно выбрать свой диапазон преобразования унифицированного входного сигнала.

- «0» - подстройка нижнего предела диапазона измерения, постоянная величина, прибавляемая к результату измерения, подстройка «нуля» ИРТ. Величина смещения вводится с клавиатуры компьютера либо с помощью кнопки «0» и энкодера, заводская установка 0.

- «Диапазон» - верхнего предела диапазона измерения, величина на которую умножается результат измерения. Величина смещения вводится с клавиатуры компьютера либо с помощью кнопки «Диап.» и энкодера, заводская установка 1.

- «Тип датчика» - выбор типа первичного преобразователя из списка, раскрывающегося при нажатии «». Для каждого измерительного канала можно выбрать свой тип первичного преобразователя.

- «Корнеизвлечение» - установка галочки в этом окне включает функцию извлечения квадратного корня для унифицированных входных сигналов в соответствии с таблицей 2.3. Для каждого измерительного канала можно включить или выключить функцию извлечения квадратного корня.

- «Уставка I Тип», «Уставка II Тип» - выбор типа уставки из списка, раскрывающегося при нажатии «». «Нет» - уставка не используется. «Понижение» - уставка «на понижение», реле сработает при величине измеренного сигнала меньшем, чем величина уставки. «Повышение» -  уставка «на повышение», реле сработает при величине измеренного сигнала большем, чем величина уставки.

- «Величина I», «Величина II» - значение соответствующей уставки. Для двух измерительных каналов допускается использовать только две уставки в любой комбинации.  Заводская установка используется «Уставка I Тип» 1-го канала измерения и «Уставка I Тип» 2-го канала измерения.

- «Гистерезис I», «Гистерезис II» - значение гистерезиса соответствующей уставки.

- «Шаг изменения уставки» - шаг изменения значения уставки, выбирается из списка, раскрывающегося при нажатии «».

- «Шаг изменения гистерезиса» - шаг изменения значения гистерезиса, выбирается из списка, раскрывающегося при нажатии «».

- «Усреднение» - выбор количества измерений (от 1 до 10) для усреднения входного сигнала из списка, раскрывающегося при нажатии «». При выборе количества измерений для усреднения «N» необходимо учитывать, что время установления измеряемой величины равно N х 1 с. После включения питания для исключения задержки результатов измерения первое измерение производится с N=1. Далее используется установленное значение усреднения.

- «Знаков» - выбор количества знаков после запятой из списка, раскрывающегося при нажатии «». Для каждого измерительного канала можно выбрать свое значение количества знаков после запятой.

- «Наблюдения» - число измерений для подтверждения срабатывания реле, заводская установка 2.

2.4.4.6. На закладке «Настройка реле» задаются следующие параметры конфигурации:

- Связь реле с уставками – для этого нужно выбрать соответствующую ячейку и нажать левую кнопку мыши, при этом в ячейке появится символ «+». Возможны варианты связей любого реле с любой уставкой. Связи реле осуществляются только с уставками выбранными в пункте «Уставка I Тип», «Уставка II Тип» программы конфигурации прибора. Заводская установка - первое реле связано с первой уставкой 1-го канала измерения, второе реле связано с первой уставкой             2-го канала измерения.

- Связь реле с обрывом входной цепи – определяет состояние реле при обрыве входной цепи, для этого нужно выбрать соответствующую ячейку и нажать левую кнопку мыши, при этом в ячейке появится символ «+», т.е. реле сработает при обрыве входной цепи.

- Допускается связь реле с любой уставкой и одновременно сочетать с обрывом входной цепи.

- Допускается связь двух реле с одним измерительным каналом или одной уставкой.

2.4.4.7. После завершения конфигурации, сохраните параметры конфигурации в ИРТ, нажав кнопку «Записать в прибор».

2.5. Задание значений уставок

2.5.1. Для изменения значения уставки необходимо нажать кнопку соответствующей уставки «I» или «II» и, удерживая кнопку, вращением ручки энкодера установить требуемое значение уставки.

2.5.2. Для изменения значения гистерезиса уставки необходимо одновременно нажать кнопку соответствующей уставки и кнопку гистерезиса «», и вращением ручки энкодера установить требуемое значение гистерезиса уставки.

2.5.3. Гистерезис срабатывания ИРТ по уставкам несимметричный. Если уставка работает «на понижение», значение гистерезиса прибавляется к значению уставки, если уставка - «на повышение», значение гистерезиса вычитается из значения уставки.

2.5.4. За один оборот энкодера величина задаваемого параметра изменится на 16 единиц. Минимальные величины изменения задаваемого параметра - уставки, гистерезиса, подстройки «0», подстройки диапазона в зависимости от диапазона измерения приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Абсолютная величина максимума диапазона измерения | Минимальная величина изменения задаваемого параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уставка | Гистерезис | Подстройка «0» | Подстройка диапазона |
| 0…0,999 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 |
| 1…9,999 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,00001 |
| 10…99,99 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,00001 |
| 100…9999 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00001 |

2.5.5. Шаг изменения уставки и гистерезиса пользователь может задать из программы «Настройка ИРТ 53ХХ»: параметры «Шаг изменения уставки» и «Шаг изменения гистерезиса».

2.6. Процедура градуировки

2.6.1. Градуировка ИРТ осуществляется  в автономном режиме и включает:

- подстройку нижнего предела диапазона измерения («нуля»);

- подстройку верхнего предела диапазона измерения.

2.6.2. Для подстройки «нуля» 1-го измерительного канала ИРТ необходимо на вход 1-го канала ИРТ подать значение входного сигнала, соответствующее нижнему значению необходимого диапазона измерения, и, нажав кнопку «0» и кнопку «I», вращая ручку энкодера, скорректировать результат измерения 1-го канала измерения. Аналогично подстраивается «ноль» 2-го канала измерения.

2.6.3. Для подстройки диапазона измерения 1-го измерительного канала ИРТ необходимо на вход 1-го канала ИРТ подать значение входного сигнала, соответствующее верхнему значению необходимого диапазона измерения, и, нажав кнопку «Диап.» и кнопку «I», вращая ручку энкодера, скорректировать результат 1-го канала измерения. Аналогично подстраивается диапазон измерения 2-го канала измерения.

2.7. Сообщения об ошибках

2.7.1. При возникновении в ИРТ  сбоев или неполадок на индикаторе высвечивается сообщение. Возможные сообщения об ошибках:

« . . . . » – точки в каждом разряде - обрыв входной цепи. Это сообщение возникает при обрыве соединений ТС или ТП с входами ИРТ. Необходимо восстановить соединения первичных преобразователей.

«1» – мигающая в старшем разряде - выход за границы диапазона. Сообщение возникает при выходе измеряемого сигнала от ТС и ТП  за границы диапазона измерений,

при выходе измеряемого сигнала в виде постоянного тока за границы диапазона:

- (-0,5…5,5) мА - для сигнала 0..5 мА;

- (-2…22) мА - для сигнала 0…20 мА;

- (3,8….22) мА - для сигнала 4…20 мА.

После возврата сигнала в диапазон измерений сообщение об ошибке сохраняется на индикаторе в течение не более 10 с.

«E» – сообщение «Е» и номер ошибки. Устранение данной ошибки возможно только на предприятии-изготовителе.

2.8. Особенности работы с ИРТ 5323Н

2.8.1. Стандартная схема подключения ТС к ИРТ 3-х проводная, при подключении ТС к ИРТ по 2-х проводной схеме необходимо скорректировать «ноль» диапазона измерения.

2.8.2. При работе с ТП подключение преобразователя к ИРТ осуществляется компенсационным кабелем. В качестве компенсаторов холодного спая используются только компенсаторы холодного спая входящие в комплект поставки.  При работе обоих каналов измерения с ТП компенсатор холодного спая нужно подключать к каждому измерительному каналу.

2.8.3. Для повышения помехозащищенности ИРТ и увеличения ресурса работы реле, в ИРТ параллельно контактам реле установлены RC-цепи. При напряжении ~220В через RC-цепь протекает ток не более 1 мА.

2.8.4. Для исключения ложного срабатывания реле при включении питания ИРТ, процесс управления реле начнется спустя 10 с.

2.8.5. Измерительные каналы ИРТ имеют гальваническую связь между собой. Не допускается подключение к входам прибора источников сигналов с гальванической связью.

2.8.6. Процесс измерения по двум каналам происходит параллельно, опрос результатов измерения происходит в течение 1 с. Время переключения индикации с канала на канал фиксированное и составляет 4 с.

2.9. Маркировка и пломбирование

2.9.1. Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 9181-74 Е, ГОСТ 12.2.020-76 и чертежу НКГЖ.405100.001-04СБ.

2.9.2. ИРТ опломбирован представителем ОТК предприятия-изготовителя.

2.10. Упаковка

2.10.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 Е, ГОСТ 9181-74 Е и обеспечивает полную сохраняемость ИРТ.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Подготовка изделия к использованию

3.1.1. Указания мер безопасности

3.1.1.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИРТ соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.2. ИРТ имеет зажим защитного заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.3. Первичные преобразователи, цепи интерфейса, цепи сигнализации и питания подключают согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

3.1.1.4. ИРТ является пожаробезопасными, вероятность возникновения пожара в ИРТ не превышает 10-6 в год в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85, т.е. при любых неисправностях, возникающих как в самом ИРТ, так и во внешних электрических цепях, подключаемых к нему, он не является источником возгорания.

3.1.1.5. При эксплуатации ИРТ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», утвержденных  Госэнергонадзором.

3.1.2. Внешний осмотр

3.1.2.1. При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, правильность маркировки, проверяют комплектность.

При наличии дефектов покрытий, влияющих на работоспособность ИРТ, несоответствия комплектности и маркировки определяют возможность дальнейшего применения ИРТ.

3.1.2.2. У каждого ИРТ  проверяют наличие паспорта с отметкой ОТК.

3.1.3. Монтаж изделия

3.1.3.1. Для установки ИРТ необходимо иметь доступ к нему с задней стороны щита. Размеры выреза в щите должны соответствовать п. 2.2.25.

Порядок установки:

- вставить ИРТ  в вырез щита;

- вставить крепежные скобы в пазы боковых стенок корпуса;

- винтами притянуть переднюю панель ИРТ  к щиту.

Подключение ИРТ к сети питания, первичным преобразователям, коммутируемым цепям через разъемные клеммные колодки, расположенные на задней панели, производится в соответствии с приложением А.

ВНИМАНИЕ! Подключение к клеммным колодкам ИРТ  должно осуществляться одножильным проводом или многожильным проводом с припаянным наконечником, максимальное сечение провода 1,5 мм2.

Прокладка и разделка кабеля должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок".

Пробные включения и эксплуатация ИРТ должны обязательно выполняться с подключенным к ИРТ заземлением.

3.1.4. Опробование

3.1.4.1. Для проверки «нулей» к ИРТ для конфигурации с ТС подключить ИКСУ-2000, ИКСУ-260 или магазин сопротивлений, для конфигурации с ТП – ИКСУ-2000, ИКСУ-260, ИКСУ-200Ех (далее – ИКСУ) или поместить преобразователь термоэлектрический в льдо-водяную смесь.

Установить с помощью ИКСУ нулевое значение температуры для соответствующего типа ТС или ТП и, в случае необходимости, подстроить «ноль» ИРТ.

3.1.4.2. Для конфигурации ИРТ с входным электрическим сигналом в виде:

- силы постоянного тока к его входу подключить источник калиброванных токов (ИКСУ в режиме генерации тока);

- напряжения постоянного тока к его входу подключить источник калиброванных напряжений (ИКСУ в режиме генерации напряжения).

Установить значения входного сигнала, соответствующее минимуму диапазона преобразования входного унифицированного сигнала и, в случае необходимости, подстроить «ноль» ИРТ.

3.2. Использование изделия

3.2.1. Установить ИРТ на приборном щите и надежно закрепить.

3.2.2. Осуществить необходимые соединения ИРТ  в соответствии с приложением А.

Подключить заземление, цепи первичного преобразователя, цепи сигнализации (если они используются), цепи питания.

3.2.3. Задать значение уставок и гистерезиса ИРТ, руководствуясь пп. 2.5.

3.2.4. Осуществить при необходимости градуировку ИРТ, руководствуясь п. 2.6.

4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1. Поверку ИРТ  проводят органы Государственной метрологической службы или метрологическая служба потребителя, имеющая право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения поверки определяются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

4.2. Межповерочный интервал составляет два года.

4.3. Настоящая методика может быть применена для калибровки ИРТ.

4.4. Операции и средства поверки

4.4.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Операция поверки | Номер пункта | Обязательность проведения операции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичная поверка | периодическая поверка |
| 1 | Внешний осмотр | п. 4.7.1 | Да | Да |
| 2 | Опробование | п. 4.7.2 | Да | Да |
| 3 | Проверка электрической прочности изоляции | п. 4.7.3 | Да | Нет |
| 4 | Проверка электрического сопротивления изоляции | п. 4.7.4 | Да | Нет |
| 5 | Определение значений основных погрешностей ИРТ по измеряемой величине, предназначенного для работы с изменяемой конфигурацией | п. 4.7.5. | Нет | Да* |
| 6 | Определение значений основных погрешностей ИРТ с конкретной конфигурацией | п. 4.7.6. | Да | Да |
| 7 | Определение выходных характеристик встроенного источника напряжения | п. 4.7.7. | Да | Да |
| 8 | Обработка результатов поверки | п. 4.7.8 | Да | Да |
| Примечания: 1) * При работе с изменяемой конфигурацией основные погрешности ИРТ должны быть определены в соответствии с п. 4.7.5. 2) При работе с конкретной конфигурацией не допускается использовать ИРТ с другими конфигурациями. |  |  |  |  |

4.4.2. При проведении поверки ИРТ применяют основные и вспомогательные средства, указанные в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование средства поверки и обозначение НТД | Основные метрологические и технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| 1. Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 ТУ 4381-031-13282997-00 | Диапазон воспроизведения температуры ТС: минус 200…200 °С. Основная погрешность ±0,03 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТС: минус 200…600 °С. Основная погрешность ±0,08 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТП: минус 210…1300 °С. Основная погрешность ±0,3 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТП: плюс 1200…2500 °С. Основная погрешность ±2,5 °С. Диапазон воспроизведения напряжения: минус 10…100 мВ, 0…12 В. Основная погрешность (7·10-5·¦U¦ + 3) мкВ, ± 3 мВ Диапазон воспроизведения тока: 0…25 мА. Основная погрешность (10-4·I + 1,5) мкА. |
| 2. Резисторы МЛТ | МЛТ-1-910 Ом 5% |
| 3. Установка для проверки электрической безопасности GPI-745A | Диапазон выходных напряжений переменного тока частотой 50 Гц: 100…5000 В |
| 4. Мегаомметр Ф4102/1-1М ТУ 25-7534.005-87 | Диапазон измерений 0…20000 МОм. |
| Примечания: 1. Предприятием-изготовителем средств поверки по п. 1 является НПП «Элемер». 2. Все перечисленные в таблице 4.2 средства измерения должны иметь действующие свидетельства о поверке. 3. Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей методики поверки. |  |

4.5. Требования безопасности

4.5.1. При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.

4.6.	Условия поверки и подготовка к ней

4.6.1.	При проведении поверки соблюдают следующие условия:

1) температура окружающего воздуха, С                                 20 ± 5;
2) относительная влажность воздуха, %                                   30  80;
3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст)                         84,0  106,7

(630  800);
4) напряжение питания, В                                                        220 ± 4,4;
5) частота питающей сети, Гц                                                    50 ± 1,0.

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу ИРТ.

Поверяемые ИРТ и используемые средства поверки должны быть защищены от ударов, вибраций, тряски, влияющих на их работу.

4.6.2. Операции, проводимые со средствами поверки и поверяемыми ИРТ, должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации.

4.6.3. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

4.6.3.1.	ИРТ выдерживают в условиях, установленных в п. 4.6.1.1), п. 4.6.1.3) в течение 4 ч.

4.6.3.2.	Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.7. Проведение поверки

4.7.1. Внешний осмотр поверяемого ИРТ осуществляют в соответствии с п. 3.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.2. Опробование поверяемого ИРТ состоит в проверке его работоспособности в соответствии с п. 3.1.4 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.3. Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции производят на установке GPI-745А.

Испытательное напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля до испытательного в течение 5-10 с. Уменьшение напряжения до нуля должно производиться с такой же скоростью.

Значения испытательного напряжения для различных цепей ИРТ указаны в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Испытательное напряжение, В | Проверяемые цепи | Номера контактов в соответствии с рисунком А.1 приложения А, объединенных в группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая | вторая |
| 1500 | Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно: зажима защитного заземления входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | 1, 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Заземление 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Цепь питания переменного тока относительно: электрических цепей сигнализации | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 500 | Зажим защитного заземления относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | Заземление | 9,10,11,12,13 14, 15, 16, 17, 18 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Интерфейсные цепи (DB-9) относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания | 2, 3, 5, 6, 8 | 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 |

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение                1 мин. Затем напряжение плавно снижают до нуля, после чего испытательную установку отключают.

Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия изоляции.

4.7.4.	Проверка электрического сопротивления изоляции

4.7.4.1.	Проверку электрического сопротивления изоляции цепей ИРТ производят мегаомметром Ф4102/1-1М или другим прибором для измерения электрического сопротивления с рабочим напряжением постоянного тока 100 и 500 В.

Отсчет показаний производят по истечении 1 мин после приложения напряжения между соединенными вместе контактами первой испытуемой цепи и соединенными вместе контактами второй испытуемой цепи в соответствии с таблицей 4.4.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

Таблица 4.4

| Испытательное напряжение, В | Проверяемые цепи | Номера контактов в соответствии с рисунком А.1 приложения А, объединенных в группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая | вторая |
| 500 | Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно: зажима защитного заземления входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | 1, 2; 3, 4, 5, 6, 7 ,8 | Заземление 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Цепь питания переменного тока относительно: электрических цепей сигнализации | 1, 2 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 100 | Зажим защитного заземления относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | Заземление | 9,10,11,12,13 14, 15, 16, 17, 18 2, 3, 5, 6, 8 |
|  | Интерфейсные цепи (DB-9) относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания | 2, 3, 5, 6, 8 | 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 |

4.7.5. Определение значений основных погрешностей ИРТ  по измеряемой величине, предназначенных для работы с изменяемой конфигурацией.

4.7.5.1. Определение значений погрешностей измерительного канала ИРТ может проводиться только с помощью ЭВМ (с использованием клавиатуры ЭВМ для конфигурации ИРТ и экрана ЭВМ для считывания данных). Для определения значений основных приведенных погрешностей подключают к ИРТ калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 (далее - ИКСУ), в соответствии с данным руководством по эксплуатации и руководством по эксплуатации ИКСУ-2000. При использовании одного ИКСУ в качестве источника эталонных сигналов, определение значений основных погрешностей ИРТ выполняется поочередно для каждого измерительного канала.

4.7.5.2. Определение значений основных погрешностей ИРТ при работе с ТС проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.5, в следующей последовательности:

Таблица 4.5

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по измеряемой величине, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип первичного преобразователя | Диапазон измерений, С | Поверяемая точка |  |  |
|  |  | С | Ом |  |
| 50П | минус 50…200 | минус 50 | 40,00 |  0,63 |
|  |  | 150 | 79,11 |  0,63 |
| 100П | минус 50…200 | 150 | 158,23 |  0,63 |
|  | минус 50…600 | 550 | 300,67 |  1,63 |

4.7.5.2.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.5.2.2. Подсоединяют ИРТ к ЭВМ, включают питание и запускают программу «Настройка  ИРТ 53ХХ».

4.7.5.2.3. Устанавливают следующие параметры конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4. настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя 	        50П (1,391);

- корректировка «0»                                                        0;

- корректировка диапазона                                             1;

- количество знаков после запятой   		              2;

- количество измерений для усреднения                       1.

4.7.5.2.4. Включают ИКСУ, подготавливают его к работе в  режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 50П, и подключают его ко входу ИРТ по 3-х проводной схеме.

4.7.5.2.5. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры минус 50,0 С (40,00 Ом).

4.7.5.2.6. Определяют значение абсолютной погрешности ΔА по формуле

ΔА = Аизм – Ад ,                                                       (4.1)

где   Аизм    - измеренное значение величины в поверяемой точке, считанное с индикатора ИРТ или на закладке “Текущие значения” программы «Настройка ИРТ 53ХХ».

4.7.5.2.7. Устанавливая с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры, равное 150 С (79,11 Ом), и повторяют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.2.8. Изменяют параметры конфигурации ИРТ, установив:

- тип первичного преобразователя 	      100П (1,391).

Значения остальных параметров должны соответствовать пп. 4.7.5.2.3.

4.7.5.2.9. Подготавливают ИКСУ к работе в режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 100П.

4.7.5.2.10. Поочередно устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемые (действительные Ад) значения температур, равные 150 С (158,23 Ом) и 550 С (300,67 Ом), и повторяют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.2.11. Для контроля обрыва входной цепи отсоединяют ИКСУ от ИРТ, на индикаторе ИРТ должно появиться сообщение «….».

4.7.5.3. Определение значений основных погрешностей  ИРТ с входными  сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне  0…100 мВ и с входными сигналами от ТП проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.6, в следующей последовательности:

Таблица 4.6

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной сигнал | Диапазон преобразования | Поверяемая точка |  |  |
|  |  | мВ | Ад |  |
| 0…100 мВ | 5…105 | 0 | 5 |  0,023 |
|  | минус 10…90 | 15 | 5 |  0,060 |
|  | минус 45…55 | 50 | 5 |  0,089 |
|  | минус 90…10 | 95 | 5 |  0,188 |
| ХК(L) | - | 0 | 0 | 3,25 |

4.7.5.3.1. Устанавливают следующие параметры  конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		             0…100 мВ;

- корректировка «0»                                                                       0;

- корректировка диапазона                                                            1;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- функция извлечения квадратного корня			 нет;

- минимум диапазона преобразования входного сигнала          5;

- максимум диапазона преобразования входного сигнала     105;

- количество измерений для усреднения         		     1.

4.7.5.3.2. Подготавливают  ИКСУ в режиме эмуляции напряжения и подключают его ко входу ИРТ, устанавливают напряжение, равное 0 мВ, выполняют операции                          пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.3.3. Последовательно меняют диапазоны преобразования входного сигнала и устанавливают значение эмулируемых напряжений ИКСУ в соответствии с таблицей 4.6, выполняют операции пп. 4.7.5.2.6 для каждой поверяемой точки.

4.7.5.3.4. Устанавливают следующие параметры  конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		                    ХК(L);

- корректировка «0»                                                                       0;

- корректировка диапазона                                                            1;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- количество измерений для усреднения         		     1.

4.7.5.3.5. Подключают к поверяемому ИРТ компенсатор холодного спая и ИКСУ в режиме эмуляции сигналов термопары ТП ХК(L) соответствующим кабелем.

4.7.5.3.6. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры, равное 0 C, и выполняют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.4. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с унифицированными входными сигналами в виде силы постоянного тока проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.7, в следующей последовательности:

Таблица 4.7

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной сигнал | Диапазон преобразования | Поверяемая точка |  |  |
|  |  | мА | Ад |  |
| 0…5 мА | 0…100 | 0 | 0 |  0,25 |
|  |  | 2,5 | 50 |  0,26 |
|  |  | 4,75 | 95 |  0,26 |
| 4…20 мА | 0…100 | 4 | 0 |  0,26 |
|  |  | 12 | 50 |  0,26 |
|  |  | 19,2 | 95 |  0,26 |

4.7.5.4.1. Устанавливают следующие параметры конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.4 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		                 0…5 мА;

- корректировка «0»                                                                       0;

- корректировка диапазона                                                            1;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- функция извлечения квадратного корня			 нет;

- минимум диапазона преобразования входного сигнала          0;

- максимум диапазона преобразования входного сигнала     100;

- количество измерений для усреднения         		     3.

4.7.5.4.2. Подготавливают ИКСУ в режиме эмуляции тока и подключают его ко входу ИРТ, устанавливают ток, равный 0 мА, выполняют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.4.3. Последовательно устанавливают значение эмулируемых токов ИКСУ и тип первичного преобразователя в соответствии с таблицей 4.7, выполняют операции                            пп. 4.7.5.2.6 для каждой поверяемой точки.

4.7.6. Определение значений основных погрешностей ИРТ, сконфигурированных под конкретный тип первичного преобразователя.

4.7.6.1. Для определения значений основных приведенных погрешностей подключают к ИРТ калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ.

4.7.6.2. Определение значений основных приведенных погрешностей ИРТ в конфигурации ТС и ТП проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения, указанного в таблице 2.2. Поверку ИРТ, работающих с ТС производят только по 3-х проводной схеме. Операции поверки выполняют в следующей последовательности:

4.7.6.2.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.2.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры в градусах, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения.

4.7.6.2.3. Считывают значение измеряемой величины Аизм с индикатора ИРТ.

4.7.6.2.4. Определяют значения основной приведенной погрешности измерения ИРТ по формуле

γ=(Аизм−Ад)(Авхmax−Авхmin)×100%,                                                        (4.2)

где Aвхmax - максимум диапазона измерения, из таблицы 2.2;

Aвхmin - минимум диапазона измерения, из таблицы 2.2.

4.7.6.2.5. Для контроля обрыва входной цепи отсоединяют ИКСУ от ИРТ, на индикаторе ИРТ должно появиться сообщение «….».

4.7.6.3. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с входными унифицированными сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения, указанного в таблице 2.3, операции поверки проводят в следующей последовательности:

4.7.6.3.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.3.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Iд) значение, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения.

4.7.6.3.3. Считывают значение измеряемой величины Аизм с индикатора ИРТ.

4.7.6.3.4. Вычисляют действительное значение измеренного параметра по формуле

Aд=(Iд−Iвхmin)(Iвхmax−Iвхmin)×(Aвхmax−Aвхmin)+Aвхmin,                       (4.3)

где Ад    - действительное значение измеренного параметра;

Iд      - действительное значение входного сигнала;

Iвхmin - минимум входного диапазона;

Iвхmax - максимум входного диапазона;

Aвхmax - максимум диапазона преобразования входного унифицированного сигнала;

Aвхmin - минимум диапазона преобразования входного унифицированного сигнала.

4.7.6.3.5. При включенной в приборе функции извлечения квадратного корня, действительное значение измеренного параметра вычисляют по формуле

Ад=(Iд−Iвхmin)(Iвхmax−Iвхmin)×(Авхmax−Авхmin)+Авхmin                           (4.4)

4.7.6.3.6. Определяют значения основной приведенной погрешности измерения ИРТ по формуле (4.2).

4.7.7. Определение выходных характеристик встроенного источника питания выполняют в следующей последовательности:

4.7.7.1. Подключают к выходу встроенного источника напряжения поверяемого ИРТ (контакты 9 «минус», 13 «плюс» 1-го измерительного канала, контакты 14 и 18 соответственно 2-го измерительного канала), ИКСУ в режиме измерения напряжения в диапазоне 0…120 В.

4.7.7.2. Измеряют значение напряжения холостого хода встроенного источника.

4.7.7.3. Определяют значение абсолютной погрешности по формуле

ΔUхх = Uхх - Uном ,                                                 (4.5)

где ΔUхх - абсолютная погрешность в режиме холостого хода;

Uном - номинальное значение выходного напряжения источника, равное 24;

Uхх  - измеренное значение напряжения холостого хода.

4.7.7.4. Подключают к выходу встроенного источника напряжения поверяемого ИРТ  нагрузочный резистор типа типа МЛТ-1-910 Ом.

4.7.7.5. Измеряют значение напряжения встроенного источника под нагрузкой.

4.7.7.6. Определяют значение абсолютной погрешности по формуле

ΔUнагр = Uнагр - Uном ,                                            (4.6)

где ΔUнагр - абсолютная погрешность под нагрузкой;

Uнагр - измеренное значение напряжения под нагрузкой.

4.7.8. Обработка результатов поверки

4.7.8.1. При поверке ИРТ, предназначенного для работы с изменяемой конфигурацией, значения основных абсолютных погрешностей по измеряемой величине, вычисленных по формуле (4.1) не должны превышать значений, указанных в таблицах 4.5, 4.6, 4.7.

4.7.8.2. При поверке ИРТ, сконфигурированного под конкретный тип первичного преобразователя, при работе с входными сигналами ТС и ТП значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должны превышать значений, указанных в таблице 2.2.

4.7.8.3. При поверке ИРТ с входными унифицированными сигналами значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должно превышать значений, указанных в таблице 2.3.

4.7.8.4. При определении характеристик встроенного источника напряжения значения абсолютных погрешностей, вычисленных по формулам (4.5) и (4.6) не должны превышать 0,48 В.

4.8. Оформление результатов поверки

4.8.1. Результаты поверки ИРТ, сконфигурированного под конкретный первичный преобразователь, оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте с указанием конкретного поверяемого диапазона.

Внимание! В этом случае не допускается использовать ИРТ с другими конфигурациями.

4.8.2. Положительные результаты поверки ИРТ, для работы с изменяемой конфигурацией, оформляются свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте.

4.8.3. При отрицательных результатах поверки ИРТ не допускается к применению до выяснения причин неисправностей и их устранения.

После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку, результаты повторной поверки - окончательные.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Техническое обслуживание ИРТ сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном «Руководстве по эксплуатации», профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам.

5.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ИРТ, но не реже двух раз в год и включают:

а) внешний осмотр;

б) проверку прочности крепления линий связи ИРТ с первичными преобразователями, источником питания и нагрузками каналов коммутации;

в) проверку функционирования, показания прибора ориентировочно совпадают с измеряемой величиной.

5.3. Периодическую поверку ИРТ производят не реже одного раза в два года в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.4. ИРТ с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту.

Ремонт ИРТ производится на предприятии-изготовителе.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Условия хранения ИРТ в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

6.2. Расположение ИРТ в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним.

6.3. ИРТ следует хранить на стеллажах.

6.4. Расстояние между стенами, полом хранилища и ИРТ должно быть не менее        100 мм.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. ИРТ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах производится согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2. Условия транспортирования ИРТ должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С с соблюдением мер защиты от ударов и вибрации.

7.3. Транспортировать ИРТ следует упакованными в пакеты или поштучно.

7.4. Транспортировать ИРТ в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

Приложение А

Схема электрическая подключений

ИРТ 5323Н

Рисунок А.1

Приложение Б

Схема подключения ИРТ 5323Н к ЭВМ

по схеме «точка-точка» через интерфейс RS 232C

Рисунок Б.1

Приложение В

Пример записи обозначения при заказе

ИРТ 5323Н

ИРТ 5323Н     х      х      х      х      х      х      х     х     х     х

1                  2       3       4        5       6       7        8      9     10    11

1. 	Тип прибора

- Цвет индикации

- красная (базовое исполнение)

- зеленая (по заказу)

- Тип входного сигнала (таблицы 2.2, 2.3)

- Диапазон преобразования входного сигнала (для приборов с унифицированным входным сигналом)

- Единицы измерения.	Базовое исполнение – С

- Наличие функции (блока) извлечения корня (индекс заказа: БИК)

7.   Тип уставок: 11 – 1-я уставка, 1-го канала «на понижение»,

2-я уставка, 2-го канала «на понижение»,

12 – 1-я уставка, 1-го канала «на понижение»,

2-я уставка, 2-го канала «на повышение»,

22 – 1-я уставка, 1-го канала «на повышение»,

2-я уставка, 2-го канала «на повышение»,

Базовое исполнение – 12

- Наличие компенсаторов холодного спая (индекс заказа: К), для ИРТ работающих с входным сигналом от термоэлектрических датчиков поставляются по умолчанию.

- Климатическое исполнение: t1050, t3050 (в соответствии с п. 2.1.11)

Базовое исполнение – t1050

- Госповерка (индекс заказа: ГП)

- Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Базовое исполнение

ИРТ 5323Н – красная – 4-20 – 0-100 – С – / - / – 12 – / - / – t1050 – / - / – ТУ 4210-002-13282997-01

1                  2             3          4          5      6       7      8         9          10                      11

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

ИРТ 5323Н – зеленая – 4-20 – 0-100 – т/ч – БИК – 12 – К – t3050 – ГП – ТУ 4210-002-13282997-01

1                 2             3          4         5        6         7     8       9         10                      11

Лист регистрации изменений

Номера листов (страниц)

изменен-

ных

заменен-

ных

новых

аннули-

рован-

ных

Всего

листов

(стр.)

в до-

кум.

№

докум.

Входящий

сопро-

водитель-

ного до-

кум. и дата

Под-

пись

Изм.

Дата